## Sheet1
| VLT® MCD 600 | VEDA MCD3 | VLT® MCD 202 | VEDA MCD2 | VLT® MCD 201 | VLT® MCD 100 | VEDA MCD1
Тип
Общий функционал | Полноценное решение по пуску двигателей с расширенными функциями защиты | Полноценное решение по пуску двигателей с расширенными функциями защиты | Обеспечивает основные функции плавного пуска и останова, и функции защиты двигателя | Обеспечивает основные функции плавного пуска и останова с расширенными функциями защиты | Обеспечивает основные функции плавного пуска и останова | Обеспечивает базовые функции плавного пуска и останова; монтируемое на DIN-рейке | Обеспечивает основные функции плавного пуска и останова с основными функциями защиты
Метод регулирования | Усовершенствованный плавный пуск и плавный останов | Усовершенствованный плавный пуск и плавный останов | Пуск с токоограничением | Плавный пуск | Плавный пуск | Плавный пуск | Плавный пуск
Защита двигателя и системы | Защита двигателя и системы | Защита двигателя и системы | Защита двигателя | Защита двигателя и системы | Без защиты двигателя | Без защиты двигателя | Защита двигателя
Технические характеристики
Диапазон Мощности | 11 – 900 кВт при 400 В 18,5 – 1400 кВт при 690 В | 7,5 – 500 кВт при 400 В 15 – 850 кВт при 690 В | 7,5 – 110 кВт при 400 и 575 В | 7,5 – 450 кВт при 400 В 11 – 560 кВт при 500 В | 7,5 – 110 кВт при 400 и 575 В | 0,1 – 11 кВт при 400 и 600В | 7,5 – 75 кВт при 400 В 1,1 – 90 кВт при 500 В
Сетевое Напряжение | 200 – 690 В | 230 – 690 В | 200 – 575 В | 220 – 500 В (более 500В опционально) | 200 – 575 В | 208 – 600 В | 220 – 500 В
Управляющее напряжение | Управляющее напряжение 110 – 220 В AC или 24 В DC | Управляющее напряжение 110 – 240В AC | 110 – 440В AC или 24В DC | Управляющее напряжение 110 – 380В AC | 110 – 440В AC или 24В DC | 24 – 480 В AC/DC | 100 – 240В AC или 24В DC
Количество регулируемых фаз | 3 фазы | 3 фазы | 2 фазы | 3 фазы | 2 фазы | 2 фазы | 3 фазы
Тип двигателя | Асинхронный 3-фазный | Асинхронный 3-фазный | Асинхронный 3-фазный | Асинхронный 3-фазный | Асинхронный 3-фазный | Асинхронный 3-фазный | Асинхронный 3-фазный Асинхронный 1-фазный
Управление по схеме «треугольник» (6-проводное) | + | - | - | - | - | - | -
Байпасс | Встренный (опционально - без байпасса) | Встренный (опционально - без байпасса) | Встренный | Встренный | Встренный | - | Встренный
Исполлнение для агрессивной среды | - | + | - | - | - | - | +
Вход подключения нейтрали | - | + | - | - | - | - | -
Изменяемое положение Шин | + | - | - | - | - | - | -
Олаждение | Принудительное | Принудительное | Принудительное\Естественное | Естественное | Принудительное\Естественное | Естественное | Естественное
Температура окр. Среды | – 10..+40 С | – 10..+50 С | – 10..+60 С | – 0..+50 С | – 10..+60 С | – 5..+40 С | – 0..+50 С
Температура окр. Среды с понижением характеристик | – 10..+60 С | - | - | - | - | – 5..+60 С | -
Температура хранения | – 25..+60 С | – 20..+70 С | - | – 10..+50 С | - | – 20..+80 С | – 40..+70 С
IP корпуса | IP00 \ IP20 | IP00 \ IP20 | IP00 \ IP20 | IP20 | IP00 \ IP20 | IP20 \ IP23 | IP21
Комплект Доп.Защиты Шин | + | - | + | - | + | - | -
Влажность | до 95% | до 98% | до 95% | до 95% | до 95% | до 95% | -
Высота на уровнем моря | 1000м | 1000м | 1000м | 2000м | 1000м | 1000м | 1000м
Изменяемое положение шин | + | - | - | - | - | - | -
Выход для питания внеш. вентилятора | - | + | - | - | - | - | -
Входы\Выходы
Цифровые входы | 2 +2 программируемых | 3 + 3 спец. (сохр.энергии\низк.скорость, работа с генератором\2ой набор параметров, внеш.авария, сброс аварии) | 3 (непрограммируемые) | 4 программируемых | 3 (непрограммируемые) | 1 | 1
Релейные выходы | 3 | 3 + 1 опц. (пробой изоляции) | 2 (Управление линейным контактором, Работа) | 3 реле | 1 (Управление линейным контактором) | - | 2 реле
Аналоговые вход | - | 1 (тахогенератор) | - | 1 (термистор) | - | - | -
Аналоговые выходы | 1 | - | - | Аналоговый выход (опция) | - | - | -
Аналоговые вход\выход | - | 1 (опция: вход - термистор, выход - программируемый) | - | - | - | - | -
Вход термистора двигателя | + | - | + | + | + | + | -
Опция Контроль Изоляции | - | + | - | - | - | - | -
Опция термистора | - | 1 термистор, 1 аналоговый выход | - | - | - | - | -
Опция Modbus RTU | + | + | + | + | + | - | +
Опция Modbus TCP | + | - | - | - | - | - | -
Опция PROFIBUS | + | + | + | - | + | - | +
Опция DeviceNet | + | - | + | - | + | - | -
Опция PROFINET | + | - | - | - | - | - | -
Опция EtherNet/IP | + | - | + | - | + | - | -
Опция управления насосом | + | - | - | - | - | - | -
Пуск/останов
Пуск с линейным увеличением Тока | + | + | + | - | - | - | -
Пуск с ограничением Тока | + | + | + | - | - | - | -
Пуск с начальным Током\Напряжением | + | + | + | + | + | + | +
Форсированный пуск | + | + | - | + | - | + | -
Адптивное управление ускорением\замедления | + | 6 кривых разгона\торможения под применения | - | кривые разгона для насоса | - | - | -
Пуск с линейным увеличением Напряжения | + | + | - | + | + | + | +
Плавный останов с регулированием напряжения | + | + | + | + | + | + | +
Пониженная скорость | + | + | - | - | - | - | -
Работа с дизель-генератором | - | + | - | - | - | - | -
Плавный пуск с Тахогенератором | - | Опционально | - | - | - | - | -
Управление мех.тормозом мотора | - | + | - | - | - | - | -
Управление двухскоростным двигателем | + | + | - | - | - | - | -
Торможение выбегом | + | + | + | + | + | + | +
Динамическое торможение | + | + | - | - | - | - | -
Плавное торможение | + | + | - | - | - | - | -
Интерфейс\Управление
Дисплей | Графический дисплей (поддержка восьми языков, включая русский) | Цифро-буквенный дисплей | Двух или трехпроводное управление | Цифро-буквенный дисплей | - | - | -
Меню настройки | Меню быстрой настройки и меню приложений | Меню быстрой настройки и меню приложений | Параметрирование при помощи поворотных переключателей | Меню настройки | Параметрирование при помощи поворотных переключателей | Параметрирование при помощи поворотных переключателей | Параметрирование при помощи поворотных переключателей
Отображение графиков рабочих характеристик | + | - | - | - | - | - | -
Кнопки Панели | Пуск, Останов, Сброс, Дист. управления | - | Сброс | Пуск, Останов, Сброс (с блокировкой) | Сброс | - | -
Светодиодная индикация состояния | + | + | + | + | + | + | +
Входы для двух и трехпроводного управления | + | + | + | + | + | - | -
Выносная Панель | + | + | - | + | - | - | -
USB вход | + | - | - | - | - | - | -
ПО для компьютера | + | + | + | + | + | - | -
Функции
Внешняя авария | + | + | - | - | - | - | -
Защита тиристоров | Снабберная цепь | Варисторы и снабберная цепь | - | - | - | - | -
Реверс направления вращения | + | + | - | - | - | - | -
Сохранение энергии | - | + | - | - | - | - | -
Работа на низкой скорости | + | + | - | - | - | - | -
Работа без одного тиристора | + | - | - | - | - | - | -
Регулирование момента на низкой скорости | - | + | - | - | - | - | -
Специальные рампы разгона\торможения для насоса | - | + | - | + | - | - | -
Контролруемый пуск с Тахогенератором | - | + | - | - | - | - | -
Таймеры работы | + | + | - | - | - | - | -
Контроль за количеством пуском | - | + | - | - | - | - | -
Контроль заклинивания механизма | + | + | - | - | - | - | -
Автосброс | + | + | - | - | - | - | -
Работа в аварийном режиме | + | - | - | - | - | - | -
Журнал 99 событий | 99 событий | Статистические данные | - | - | - | - | -
Журнал отключений | + | Последняя авария | - | - | - | - | -
Часы реального времени | + | - | - | - | - | - | -
Очистка насоса | + | - | - | - | - | - | -
ПИД-регулирование процесса | + | - | - | - | - | - | -
Защита
Перегрузка двигателя | + | + | + | + | - | - | +
Превышение времени пуска | + | + | + | + | - | - | +
Обратное чередование фаз | + | + | + | + | + | - | +
Вход термистора двигателя | + | + | + | + | - | - | -
Мгновенная перегрузка | + | электронный предохранитель | - | + | - | - | +
Низкий ток | + | + | - | - | - | - | +
Низкая мощность | + | - | - | - | - | - | -
Превышение мощности | + | - | - | - | - | - | -
К.з. Мотора | + | + | - | + | - | - | -
К.з. Тиристора | + | + | - |  | - | - | -
Замыкание на землю | + | + | - | + | - | - | -
Неисправность питания | + | + | + | - | + | + | +
Просадка напряжения | + | + | - | + | - | - | -
Перенапряжение | + | + | - | + | - | - | -
Обрыв фазы | + | + | - | + | - | - | +
Отключение мотор-контактора | - | + | - | - | - | - | -
Изоляция двигателя | - | + | - | - | - | - | -
Перегрев УПП | + | + | - | - | - | - | +
Перегрев двигателя | + | + | - | + | - | - | +
Асимметрия тока | + | - | + | + | - | - | +
Внешний отказ | + | + | - | - | - | - | -
Перегрузка реле встроенного байпаса | + | - | - | - | - | - | -
Отказ реле внутреннего байпаса | + | + | - | - | - | - | -
Частота питания | + | + | + | - | + | - | -
Отсрочка повторного пуска | + | + | - | - | - | - | -
Таймаут при обмене данных | + | + | + | + | + | - | -
Неисправность датчика глубины\потока | + | - | - | - | - | - | -
Регулируемая защита | Рулируемая (с возможностью отключения) | Регулируемая | - | - | - | - | -
Отказ элемента питания/часов | + | - | - | - | - | - | -