Реле температуры типа KP

модификации KP61R

###### ПАСПОРТ

Содержание “Паспорта“ соответствует

техническому описанию производителя

Содержание

1. Сведения об изделии	3

1.1 Наименование	3

1.2. Изготовитель	3

1.3 Продавец	3

1.4 Дата изготовления	3

2. Реле давления типа KPI	3

2.1 Назначение изделия	3

2.2 Номенклатура и технические характеристики изделия	3

2.3 Устройство изделия	4

2.4 Принцип действия	4

2.5 Габаритные размеры	6

3. Монтаж изделия	6

4. Комплектность	7

5. Меры безопасности	7

6. Транспортировка и хранение	7

7. Сертификация	8

8. Приемка и испытания.	8

9. Гарантийные обязательства	8

# 1. Сведения об изделии

## 1.1 Наименование

Реле температуры типа KP модификации KP61R

## 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16,

Адрес места осуществления деятельности: 315500, Китай, Zhejiang, Ningbo, Fenghua EDZ, Jiangkou, Siming East Road, No 299, Huiding Chuangzhi Park, 3

## 1.3 Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, г. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

## 1.4 Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке корпуса реле в виде четырехзначного числа MM.YY (MM – порядковый номер месяца изготовления; YY – последние две цифры года изготовления).

# 2. Реле температуры типа KP

## 2.1 Назначение изделия

Реле температуры типа KP модификации KP61R (далее - KP61R) используются для регулирования температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, а также выполняют функцию устройства защиты от замерзания или перегрева.

## 2.2 Номенклатура и технические характеристики изделия

Общие технические характеристики реле температуры KP61R

Таблица 1

| Температура срабатывания (диапазон настройки уставки) | -30°C … +15°C. Предустановленное значение на шкале +7°С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип наполнителя | Парообразный |  |  |  |
| Тип чувствительно элемента | Капиллярная трубка без термобаллона |  |  |  |
| Длина капиллярной трубки, м. | 1;2;3;4;6;12 (В зависимости от модификации) |  |  |  |
| Максимальная допустимая электрическая нагрузка на контактную систему. | Переменный ток |  | 125В | 15A |
|  |  |  | 250В | 8A |
|  | Постоянный ток |  | 24В | 8A |
| Контактная система | Однополюсный перекидной контакт SPDT |  |  |  |
| Сброс | Автоматический |  |  |  |
| Дифференциал (гистерезис) | Настраиваемый. Предустановленное значение на шкале 2° |  |  |  |
| Подключение кабеля | Уплотняемый ввод для кабелей диаметром 6 - 14 мм |  |  |  |
| Класс защиты корпуса | IP 40 |  |  |  |
| Температура окружающей среды | -30°C … +60°C |  |  |  |

Номенклатура реле температуры KP61R

Таблица 2

| Код для заказа | Длина капиллярной трубки |
| --- | --- |
| 060L126666R | 1м |
| 060L126266R | 2 м |
| 060L126766R | 3 м |
| 060L126366R | 4 м |
| 060L126466R | 6 м |
| 060L126566R | 12 м |

## 2.3 Устройство изделия

1 – Винт настройки уставки температуры

2 – Винт настройки дифференциала

3 – Основной рычаг

4 – Основная пружина

5 – Пружина дифференциала

6 – Сильфон

7 – Контактная система

8 – Клемма

9 – Заземление

10 – Кабельный ввод

11 – Капиллярная трубка

Рис.1. Устройство реле температуры KP61R

## 2.4 Принцип действия

При превышении температурой значения уставки (шкала RANGE) контакты 1-3 замыкаются, а контакты 1-5 размыкаются (точка I, Рис.2). Контакты возвращаются в исходное положение при понижении температуры ниже точки, значение которой равно значению уставки (шкала RANGE) минус значение дифференциала (шкала DIFF) (точка II, Рис.2)* .

А – уставка

В – дифференциал

С – уставка минус дифференциал

Рис. 2. Диаграмма переключения контактов.

Функция защиты от замораживания.

Реле имеет следующую заводскую настройку: уставка (RANGE) +7C; дифференциал (DIFF) 2С.

При падении температуры ниже +5С контакты 1-3 размыкаются, а контакты 1-5 замыкаются (сигнальные контакты). Обратное переключение контактов происходит автоматически при повышении температуры выше +7С.

Функция защиты от перегрева.

При повышении температуры выше значения уставки контакты 1-5 размыкаются, а контакты 1-3 замыкаются (сигнальные контакты). Обратное переключение контактов происходит автоматически при падении температуры ниже значения уставка минус дифференциал*.

* Обратите внимание, что цена деления шкалы настройки дифференциала DIFF не во всем диапазоне полностью соответствует градусам С и меняется в зависимости от выбранного диапазона регулирования. Если вам требуется перенастроить реле, на точки срабатывания, отличные от заводских настроек используйте приведенную ниже номограмму и пример настройки рис. 3.

Пример: требуется настроить прибор на срабатывание при температуре ниже +2 C.  При повышении температуры до +7 C контакты должны вернуться в первоначальное положение.

| Рис.3. Номограмма настройки реле. | Настройка: 1. По шкале С отмечаем требуемое значение нижней точки срабатывания +2C и проводим прямую горизонтальную линию. 2. По шкале А отмечаем верхнюю точку срабатывания, в нашем примере это +7 C. Выставляем это значение на шкале RANGE (уставка). Проводим вертикальную линию на номограмме, для определения значения дифференциала. 3. Точка пересечения в области кривых дифференциала определяет его значение на шкале прибора. В данном случае прямые пересеклись на кривой соответствующей отметке “5” на шкале дифференциала. Это значение устанавливается на шкале дифференциала (DIFF). |
| --- | --- |

Важно. Реле температуры не являются средствами измерения. Если вам требуется высокоточное регулирование температуры, настройку реле следует проводить с помощью сертифицированного средства измерения - термометра или датчика температуры.

## 2.5 Габаритные размеры

Рис.4. Габаритные размеры реле температуры KP61R

# 3. Монтаж изделия

| При монтаже прибора требуется соблюдать общие требования по безопасности. К монтажу допускается только квалифицированный персонал с учетом действующих норм. Монтаж и настройка реле производится только при отсутствии электрического напряжения. Температура корпуса реле должна быть выше температуры чувствительного элемента не менее чем на 2°С. | Рис.5 |
| --- | --- |
| На соответствующих шкалах установите значение уставки (шкала RANGE) и дифференциала (DIFF). Рис.6. А – шкала уставки В – шкала дифференциала | Рис.6. |
| Ослабьте винты 1. (рис. 7) и снимите лицевую крышку. Заведите провод через кабельный ввод 10. (Рис. 1); подключите контакты к соответствующим клеммам 7. Подключите провод заземления к соответствующей клемме (Рис.1). Наденьте защитную крышку на корпус реле и зафиксируйте винты 1. рис 5. Закрепите корпус реле на плоской поверхности с помощью кронштейна, входящего в комплект поставки. | Рис.7. |
| Установите капиллярную трубку с помощью крепежных пластиковых уголков входящих в комплект поставки в воздуховоде или в любой другой зоне, где требуется контроль температуры. Минимальной длина капиллярной трубки, находящаяся в тепловом контакте с контролируемой средой, должна быть не менее: Модификация реле (длина кап. трубки, м.); 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 12. Мин. длина ¦АВ¦, м.; 0,2; 0,25; 0,28; 0,35; 0,43; 0,63. | Рис.8. |

# 4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- реле температуры KP61R

- кронштейн

- винты

- пластиковые крепления

- упаковка

- инструкция

# 5. Меры безопасности

Реле температуры должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. К обслуживанию реле допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

# 6. Транспортировка и хранение

Условия транспортирования реле температуры всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах - 5 по ГОСТ 15150-69 с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. Условия хранения KP в транспортной таре - I по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. KP следует хранить на стеллажах. Расстояние между стенами, полом хранилища и KP должно быть не менее 100 мм

# 7. Сертификация

Раздел в разработке.

# 8. Приемка и испытания.

Продукция, указанная в данном паспорте изготовлена, испытана и принята, в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

# 9. Гарантийные обязательства

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие реле температуры типа KP техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения реле температуры типа KP - 12 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия - изготовителя или продавца. Срок службы оборудования, при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с начала эксплуатации.