## Оглавление
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Расширительные клапаны
Термостатические клапаны со сменными клапанными узлами T2 / TE2
|  | Корпус клапана с элементом термостатическим. Медная капиллярная трубка | Стр. 2
|  | Корпус клапана с элементом термостатическим. Нержавеющая капиллярная трубка | Стр. 2
|  | Клапанные узлы в сборе с фильтром | Стр. 2
|  | Переходники под пайку | Стр. 2
|  | Гайки | Стр. 2
| Термостатические клапаны с фиксированными клапанными узлами TGE |  | Стр. 3
| Разборные термостатические клапаны TE 5-55 |  | Стр. 4
Электронные расширительные клапаны ETS 6
|  | ETS 6. Электронный расширительный клапан | Стр. 5
|  | ETS 6. Катушка для клапана | Стр. 5
| Электронный расширительный клапан ETS 12.5-400 |  | Стр. 6
Электромагнитные клапаны
Электромагнитные клапаны EVR
|  | Электромагнитные клапаны НЗ с катушкой 220В под пайку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НЗ с катушкой 220В под отбортовку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НЗ для питания DC (без катушки) под пайку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НЗ для питания DC (без катушки) под отбортовку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НО с катушкой 220В под пайку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НО (без катушки) под пайку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НО (без катушки) под отбортовку | Стр. 7
| Катушки IP65 для клапанов EVR |  | Стр. 7
Регуляторы давления
| Регуляторы давления кипения KVP |  | Стр. 8
| Регуляторы давления конденсации KVR |  | Стр. 8
| Регуляторы давления в ресивере KVD |  | Стр. 8
| Регуляторы давления кипения KVL |  | Стр. 9
Регуляторы производительности перепуском горячего газа CPCE со смесителями "жидкость-газ" LG
|  | Регуляторы производительности CPCE | Стр. 9
|  | Смесители "жидкость-газ" LG в исполнении с медными патрубками под пайку | Стр. 9
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с твердым сердечником
|  | Герметичные фильтры-осушители DCL под отбортовку | Стр. 10
|  | Герметичные фильтры-осушители DCL под пайку | Стр. 10
|  | Герметичные фильтры-осушители DCL под отбортовку FS | Стр. 10
|  | Герметичные фильтры-осушители DML под отбортовку | Стр. 11
|  | Герметичные фильтры-осушители DML под пайку | Стр. 11
Герметичные фильтры для очистки системы
|  | Герметичные фильтры-очистители DSF под пайку | Стр. 12
|  | Герметичные антикислотные фильтры DAS под отбортовку | Стр. 12
|  | Герметичные антикислотные фильтры DAS под пайку | Стр. 12
Разборные фильтры
|  | Корпуса разборных фильтров DCR | Стр. 13
|  | Сменные сердечники для разборных фильтров DCR | Стр. 13
Герметичные фильтры-осушители с шариковой засыпкой
|  | Герметичные фильтры-осушители DFL под отбортовку | Стр. 14
|  | Герметичные фильтры-осушители DFL под пайку | Стр. 14
|  | Герметичные фильтры-осушители DFL TW (контроль утечек) под отбортовку | Стр. 15
|  | Герметичные фильтры-осушители DFL TW (контроль утечек) под пайку | Стр. 15
|  | Герметичные фильтры-осушители DGL под отбортовку | Стр. 16
|  | Герметичные фильтры-осушители DGL под пайку | Стр. 16
|  | Герметичные фильтры-осушители двухходовые DCB под пайку | Стр. 17
|  | Герметичные фильтры-ресиверы DCM под пайку | Стр. 17
Cмотровые стёкла
Смотровые стёкла SGP для хладагентов
|  | Смотровые стёкла с индикаторами влажности SGP под отбортовку наружний x наружний | Стр. 18
|  | Смотровые стёкла с индикаторами влажности SGP под отбортовку внутренний х наружний | Стр. 18
|  | Смотровые стёкла с индикаторами влажности SGP под пайку | Стр. 18
Краны шаровые
Ручные шаровые запорные краны GBC
|  | Краны запорные шаровые GBC под пайку | Стр. 19
|  | Краны запорные шаровые GBC под пайку с сервисным штуцером | Стр. 19
Клапаны обратные
Клапаны обратные NRV
|  | Клапаны обратные прямоточные NRV под отбортовку | Стр. 20
|  | Клапаны обратные прямоточные NRV под пайку | Стр. 20
|  | Клапаны обратные угловые NRVH под пайку | Стр. 20
|  | Клапаны обратные угловые NRVL под пайку | Стр. 20
Реле давления и протока
Реле давления
|  | Реле низкого давления KP | Стр. 21
|  | Реле высокого давления KP | Стр. 21
|  | Реле давления сдвоенные KP | Стр. 21
|  | Реле низкого давления KP | Стр. 21
|  | Реле высокого давления KP | Стр. 21
|  | Реле давления сдвоенные KP | Стр. 21
|  | Реле перепада давлений MP | Стр. 22
|  | Реле давления картриджные ACB с депрессором | Стр. 22
| Реле протока FQS |  | Стр. 22

## T2, TE2
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Расширительные клапаны
Термостатические клапаны со сменными клапанными узлами Т2 / ТЕ2
T2 / TE2. Номинальная холодопроизводительность на R404A от 2,8 до 16 кВт
Терморегулирующие клапаны Т2 и ТЕ2 контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель.
Корпус клапана с элементом термостатическим. Медная капиллярная трубка
Корпус клапана угловой со штуцерами под отбортовку. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4". Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 28 бар.
Тип | Кодовый номер | Диапазон температур, °C | Хладагент | Входной патрубок |  | Выходной патрубок |  | Внешнее выравнивание 1/4" | Статический перегрев, K | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  |  |  | Тип | Размер, дюйм | Тип | Размер, дюйм |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
TE2 | 068Z3209R | -40 … 10 | R22 / R407C | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | Отбортовка | 5 | 1 | 0.329 | 41.48 | 49.776
T2 | 068Z3414R | -25 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 43.65 | 52.38
TE2 | 068Z3415R | -25 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | Пайка | 5 | 1 | 0.329 | 44.92 | 53.904
TE2 | 068Z3385R | -25 … 10 | R134a | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | Пайка | 5 | 1 | 0.329 | 44.92 | 53.904
Корпус клапана с элементом термостатическим. Нержавеющая капиллярная трубка
Корпус клапана угловой со штуцерами под отбортовку. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4". Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 28 бар.
Тип | Кодовый номер | Диапазон температур, °C | Хладагент | Входной патрубок |  | Выходной патрубок |  | Внешнее выравнивание 1/4" | Статический перегрев, K | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  |  |  | Тип | Размер, дюйм | Тип | Размер, дюйм |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
T2 | 068Z4206R | -40 … 10 | R22 / R407C | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 44.18 | 53.016
TE2 | 068Z4209R | -40 … 10 | R22 / R407C | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | Отбортовка | 5 | 1 | 0.329 | 45.95 | 55.14
T2 | 068Z4400R | -40 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 44.18 | 53.016
TE2 | 068Z4403R | -40 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | Отбортовка | 5 | 1 | 0.329 | 45.95 | 55.14
T2 | 068Z4346R | -40 … 10 | R134a | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 44.18 | 53.016
TE2 | 068Z4348R | -40 … 10 | R134a | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | Отбортовка | 5 | 1 | 0.329 | 45.95 | 55.14
T2 | 068Z4281R | -40 … 10 | R22 / R407C | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 46.54 | 55.848
TE2 | 068Z4284R | -40 … 10 | R22 / R407C | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | Пайка | 5 | 1 | 0.329 | 47.72 | 57.264
T2 | 068Z4414R | -40 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 46.54 | 55.848
TE2 | 068Z4415R | -40 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | Пайка | 5 | 1 | 0.329 | 47.72 | 57.264
T2 | 068Z4383R | -40 … 10 | R134a | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 46.54 | 55.848
TE2 | 068Z4385R | -40 … 10 | R134a | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | Пайка | 5 | 1 | 0.329 | 47.72 | 57.264
Клапанные узлы в сборе с фильтром
Клапанные узлы в комплекте с фильтрами для клапанов под отбортовку. Номинальная производительность указана при следующих условиях: Температура кипения tе = +5°С для диапазона N (-40 ... 10°С) Температура конденсации tс = +35°C Температура жидкого хладагента перед клапаном tl = +31 ° C
Тип | Кодовый номер | Под переходник / под гайку | Номер клапанного узла | Номинальная холодопроизводительность, кВт Диапазон N (-40… 10°C) | [5 empty] | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  |  |  | R22 / R407C |  | R134a |  | R404A / R507 |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
Клап. узел | 068-3050R | да / да | 00 | 1.7 |  | 1.1 |  | 1.4 |  | 1 | 0.013 | 8.3 | 9.96
Клап. узел | 068-3051R | да / да | 01 | 3.4 |  | 2.02 |  | 2.77 |  | 1 | 0.013 | 8.3 | 9.96
Клап. узел | 068-3052R | да / да | 02 | 4.63 |  | 2.53 |  | 3.65 |  | 1 | 0.013 | 8.3 | 9.96
Клап. узел | 068-3053R | да / да | 03 | 7.83 |  | 4.51 |  | 6.62 |  | 1 | 0.013 | 8.3 | 9.96
Клап. узел | 068-3054R | да / да | 04 | 11.92 |  | 6.58 |  | 10.31 |  | 1 | 0.013 | 8.3 | 9.96
Клап. узел | 068-3055R | да / да | 05 | 16.4 |  | 8.69 |  | 13.52 |  | 1 | 0.013 | 8.3 | 9.96
Клап. узел | 068-3056R | да / да | 06 | 19.3 |  | 10.31 |  | 16.03 |  | 1 | 0.013 | 8.3 | 9.96
Клап. узел | 068-2053R | да / да | 03 | 7.83 |  | 4.51 |  | 6.62 |  | 1 | 0.013 | 7.35 | 8.82
Переходники под пайку
Для перехода с резьбового соединения на паяное без возможного повреждения медной трубки.
Тип |  |  | Кодовый номер | Диаметр выхода под пайку, ODF |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт |  | Вес, кг |  | Цена, у.е.
|  |  |  | мм |  | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
Переходник под пайку |  |  | 023U8002R | - |  | 1/4" |  | 1 |  | 0.07 |  | 5.49 | 6.59
Переходник под пайку |  |  | 023U8013R | 10 мм |  | - |  | 1 |  | 0.07 |  | 7.82 | 9.38
Переходник под пайку |  |  | 023U8014R | - |  | 3/8 " |  | 1 |  | 0.07 |  | 7.82 | 9.38
Переходник под пайку |  |  | 023U8015R | 12 мм |  | - |  | 1 |  | 0.09 |  | 10.02 | 12.02
Переходник под пайку |  |  | 023U8016R | - |  | 1/2 " |  | 1 |  | 0.09 |  | 10.02 | 12.02
Гайки
Для перехода с резьбового соединения на паяное.
Тип |  |  | Кодовый номер | Присоединение |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт |  | Вес, кг |  | Цена, у.е.
|  |  |  | мм |  | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
Гайка |  |  | 011L1101R | - |  | 1/4 " |  | 10 |  | 0.016 |  | 1.11 | 1.33
Гайка |  |  | 011L1135R | - |  | 3/8 " |  | 10 |  | 0.036 |  | 2.3 | 2.76
Гайка |  |  | 011L1103R | - |  | 1/2 " |  | 10 |  | 0.041 |  | 2.8 | 3.36
Гайка |  |  | 011L1167R | - |  | 5/8 " |  | 10 |  | 0.052 |  | 6.01 | 7.21
Гайка |  |  | 011L1105R | - |  | 3/4 " |  | 10 |  | 0.067 |  | 11.36 | 13.63
Стр. 2 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-09-01

## TGE
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Расширительные клапаны
Термостатические клапаны c фиксированными клапанными узлами ТGE
TGE. Номинальная холодопроизводительность на R410A от 4,2 до 228 кВт
Терморегулирующие клапаны ТGE контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель. Наиболее часто клапаны TGE применяются в системах кондиционирования.
Клапан терморегулирующий в исполнении под пайку
Корпус клапана прямоточный. Штуцеры медные под пайку ODF. Корпус изготовлен из латуни. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4". Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 45 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Диапазон температур, °C | Хладагент | Номер клапанного узла | Номинальная Холодопр-ть*, кВт | Диаметр соединительных патрубков (под пайку), дюйм |  |  | Статический перегрев, К | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[6 empty] | Вход | Выход | Уравнивание |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
TGE 10-1 | 067N3201R | -40 … 10 | R410A | 1 | 4.4 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 85.2537 | 102.3045
TGE 10-2 | 067N3202R | -40 … 10 | R410A | 2 | 8.8 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 85.2537 | 102.3045
TGE 10-3.5 | 067N3203R | -40 … 10 | R410A | 3.5 | 13.2 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 85.2537 | 102.3045
TGE 10-4.5 | 067N3204R | -40 … 10 | R410A | 4.5 | 17.5 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 85.2537 | 102.3045
TGE 10-5.5 | 067N3205R | -40 … 10 | R410A | 5.5 | 22 | 3/8 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 96.324 | 115.5888
TGE 10-7 | 067N3207R | -40 … 10 | R410A | 7 | 26.4 | 1/2 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 96.324 | 115.5888
TGE 10-8.5 | 067N3208R | -40 … 10 | R410A | 8.5 | 33.1 | 1/2 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 101.8591 | 122.231
TGE 10-11.5 | 067N3211R | -40 … 10 | R410A | 11.5 | 44.1 | 1/2 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 110.1618 | 132.1942
TGE 10-14 | 067N3214R | -40 … 10 | R410A | 14 | 52.8 | 1/2 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 121.2321 | 145.4785
TGE 20-16.5 | 067N3215R | -40 … 10 | R410A | 16.5 | 61.8 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 157.2105 | 188.6525
TGE 20-21 | 067N3221R | -40 … 10 | R410A | 21 | 79.5 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 157.2105 | 188.6525
TGE 20-25.5 | 067N3225R | -40 … 10 | R410A | 25.5 | 97 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 157.2105 | 188.6525
TGE 20-30 | 067N3230R | -40 … 10 | R410A | 30 | 114.6 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 157.2105 | 188.6525
TGE 40-41 | 067N3240R | -40 … 10 | R410A | 41 | 154.3 | 7/8 " | 1 1/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 172.7088 | 207.2506
TGE 40-53 | 067N3253R | -40 … 10 | R410A | 53 | 202.1 | 7/8 " | 1 1/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 183.7791 | 220.5349
TGE 40-62 | 067N3262R | -40 … 10 | R410A | 62 | 238.9 | 7/8 " | 1 1/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 219.2039 | 263.0447
* Значение указано для Температура кипения tе = +5°С; Температура конденсации tс = +40°C ; Переохлаждение 6К
Стр. 3 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## TE5-55
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Расширительные клапаны
Разборные термостатические клапаны
TE5-55. Номинальная холодопроизводительность на R404A от 7,0 до 295,7 кВт
Терморегулирующие клапаны TE5-55 контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель. Наиболее часто клапаны TE5-55 в системах холодоснабжения и системах кондиционирования.
Клапан терморегулирующий в исполнении под пайку
Корпус клапана прямоточный. Патрубки медные под пайку ODF. Корпус изготовлен из латуни. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4". Длина капиллярной трубки 3 м. Максимальное рабочее давление 30,0 бар. Клапан поставляется в собранном виде.
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Диапазон температур, °C | Хладагент | Номер клапанного узла | Номинальная Холодопр-ть*, кВт | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Корпус | Статический перегрев, К | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[6 empty] | Вход | Выход |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
TE 5-0.5 | 069B1100R | -40 … 10 | R404A / R507 | 0.5 | 8.8 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 146.7764 | 176.1317
TE 5-1 | 069B1101R | -40 … 10 | R404A / R507 | 1 | 12.86 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 146.7764 | 176.1317
TE 5-2 | 069B1102R | -40 … 10 | R404A / R507 | 2 | 18.61 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 152.3115 | 182.7739
TE 5-3 | 069B1103R | -40 … 10 | R404A / R507 | 3 | 25.65 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 163.3818 | 196.0582
TE 5-3.5 | 069B1104R | -40 … 10 | R404A / R507 | 3.5 | 30.91 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 163.3818 | 196.0582
TE 12-4 | 069B1204R | -40 … 10 | R404A / R507 | 4 | 36.94 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 251.9439 | 302.3327
TE 12-4.5 | 069B1205R | -40 … 10 | R404A / R507 | 4.5 | 44.25 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-5.5 | 069B1206R | -40 … 10 | R404A / R507 | 5.5 | 55.34 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-6 | 069B1207R | -40 … 10 | R404A / R507 | 6 | 65.39 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-8 | 069B1208R | -40 … 10 | R404A / R507 | 8 | 88.06 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 279.6196 | 335.5435
TE 55-9.5 | 069B1210R | -40 … 10 | R404A / R507 | 9.5 | 113.18 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 321.1331 | 385.3597
TE 55-11 | 069B1211R | -40 … 10 | R404A / R507 | 11 | 138.34 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 321.1331 | 385.3597
TE 55-13 | 069B1213R | -40 … 10 | R404A / R507 | 13 | 176.05 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 348.8087 | 418.5705
TE 55-20 | 069B1220R | -40 … 10 | R404A / R507 | 20 | 244.37 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 376.4844 | 451.7812
TE 55-30 | 069B1230R | -40 … 10 | R404A / R507 | 30 | 292.79 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 417.9979 | 501.5974
TE 5-1 | 069B3101R | -30 … 10 | R134a | 1 | 8.89 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 146.7764 | 176.1317
TE 5-2 | 069B3102R | -30 … 10 | R134a | 2 | 12.93 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 146.7764 | 176.1317
TE 5-3 | 069B3103R | -30 … 10 | R134a | 3 | 18.78 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 152.3115 | 182.7739
TE 5-4 | 069B3104R | -30 … 10 | R134a | 4 | 25.9 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 163.3818 | 196.0582
TE 5-4.5 | 069B3105R | -30 … 10 | R134a | 4.5 | 31.22 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 163.3818 | 196.0582
TE 12-5 | 069B3205R | -30 … 10 | R134a | 5 | 37.31 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 251.9439 | 302.3327
TE 12-6 | 069B3206R | -30 … 10 | R134a | 6 | 44.66 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-6.5 | 069B3207R | -30 … 10 | R134a | 6.5 | 55.83 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-7.5 | 069B3208R | -30 … 10 | R134a | 7.5 | 66 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-8.5 | 069B3209R | -30 … 10 | R134a | 8.5 | 88.81 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 279.6196 | 335.5435
TE 55-10 | 069B3210R | -30 … 10 | R134a | 10 | 114.19 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 321.1331 | 385.3597
TE 55-12.5 | 069B3212R | -30 … 10 | R134a | 12.5 | 139.6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 321.1331 | 385.3597
TE 55-14 | 069B3214R | -30 … 10 | R134a | 14 | 177.6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 348.8087 | 418.5705
TE 55-20 | 069B3220R | -30 … 10 | R134a | 20 | 226 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 376.4844 | 451.7812
TE 55-30 | 069B3230R | -30 … 10 | R134a | 30 | 276.6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 417.9979 | 501.5974
TE 5-0.5 | 069B2100R | -40 … 10 | R22 | 0.5 | 12.2 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 146.7764 | 176.1317
TE 5-1 | 069B2101R | -40 … 10 | R22 | 1 | 17.8 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 146.7764 | 176.1317
TE 5-2 | 069B2102R | -40 … 10 | R22 | 2 | 25.9 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 152.3115 | 182.7739
TE 5-3 | 069B2103R | -40 … 10 | R22 | 3 | 35.7 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 163.3818 | 196.0582
TE 5-4 | 069B2104R | -40 … 10 | R22 | 4 | 43 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 163.3818 | 196.0582
TE 12-4.5 | 069B2204R | -40 … 10 | R22 | 4.5 | 51.4 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 251.9439 | 302.3327
TE 12-5.5 | 069B2205R | -40 … 10 | R22 | 5.5 | 61.5 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-6 | 069B2206R | -40 … 10 | R22 | 6 | 76.9 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-7 | 069B2207R | -40 … 10 | R22 | 7 | 90.8 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-8 | 069B2208R | -40 … 10 | R22 | 8 | 122.3 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 279.6196 | 335.5435
TE 55-10 | 069B2210R | -40 … 10 | R22 | 10 | 157.2 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 321.1331 | 385.3597
TE 55-11.5 | 069B2211R | -40 … 10 | R22 | 11.5 | 192.2 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 321.1331 | 385.3597
TE 55-13.5 | 069B2213R | -40 … 10 | R22 | 13.5 | 244.6 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 348.8087 | 418.5705
TE 55-20 | 069B2220R | -40 … 10 | R22 | 20 | 350.4 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 376.4844 | 451.7812
TE 55-30 | 069B2230R | -40 … 10 | R22 | 30 | 418.8 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 417.9979 | 501.5974
TE 5-0.5 | 069B4100R | -40 … 10 | R407C | 0.5 | 11.6 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 146.7764 | 176.1317
TE 5-1 | 069B4101R | -40 … 10 | R407C | 1 | 16.9 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 146.7764 | 176.1317
TE 5-2 | 069B4102R | -40 … 10 | R407C | 2 | 24.5 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 152.3115 | 182.7739
TE 5-3 | 069B4103R | -40 … 10 | R407C | 3 | 33.8 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 163.3818 | 196.0582
TE 5-4 | 069B4104R | -40 … 10 | R407C | 4 | 40.8 | 5/8 " | 5/8 " | угловой | 3.5 | 1 | 1.1 | 163.3818 | 196.0582
TE 12-4.5 | 069B4204R | -40 … 10 | R407C | 4.5 | 48.7 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 251.9439 | 302.3327
TE 12-5.5 | 069B4205R | -40 … 10 | R407C | 5.5 | 58.3 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-6 | 069B4206R | -40 … 10 | R407C | 6 | 72.9 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-7 | 069B4207R | -40 … 10 | R407C | 7 | 86.2 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.3 | 265.7817 | 318.9381
TE 12-8 | 069B4208R | -40 … 10 | R407C | 8 | 115 | 7/8" | 7/8" | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 279.6196 | 335.5435
TE 55-10 | 069B4210R | -40 … 10 | R407C | 10 | 149.1 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 321.1331 | 385.3597
TE 55-12 | 069B4212R | -40 … 10 | R407C | 12 | 182.3 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 321.1331 | 385.3597
TE 55-13.5 | 069B4213R | -40 … 10 | R407C | 13.5 | 232 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 348.8087 | 418.5705
TE 55-20 | 069B4220R | -40 … 10 | R407C | 20 | 346.9 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 376.4844 | 451.7812
TE 55-30 | 069B4230R | -40 … 10 | R407C | 30 | 413 | 1"1/8 | 1"1/8 | угловой | 3.5 | 1 | 1.4 | 417.9979 | 501.5974
* Значение указано для Температура кипения tе = +4,4°С; Температура конденсации tс = +40°C ; Переохлаждение 2К
Стр. 4 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## ETS6
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Расширительные клапаны
Электронные расширительные клапаны ETS 6
ETS 6. Электронный расширительный клапан
Электронные расширительный клапаны ETS6 предназначены для точного регулирования подачи жидкости в испарители систем охлаждения и воздушного кондиционирования. Компактная и легкие клапаны имеют большой диапазон по производительности и могут работать в двух направлениях. В конструкции клапана используются униполярные приводы.
ETS 6. Электронный расширительный клапан
Корпус клапана угловой со штуцерами под пайку ODF. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Максимальное рабочее давление: 42 бар Температура среды: -30...+70 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт* |  |  |  |  | Диаметр присоединительных патрубков, мм |  | Диаметр отверстия, мм | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R22 | R407C | R410A | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
ETS 6-10 | 035G5009R | 2.47 | 2.24 | 3.17 | 3.25 | 3.73 | 6.5 |  | 1 | 1 | 0.081 | 25.2861 | 30.3433
ETS 6-13 | 035G5012R | 3.4 | 3.08 | 4.36 | 4.46 | 5.12 | 6.5 |  | 1.3 | 1 | 0.081 | 25.2861 | 30.3433
ETS 6-16 | 035G5016R | 6.26 | 5.65 | 8.01 | 8.22 | 9.42 | 6.5 |  | 1.65 | 1 | 0.081 | 25.2861 | 30.3433
ETS 6-18 | 035G5017R | 7.1 | 6.44 | 9.11 | 9.32 | 10.7 | 6.5 |  | 1.8 | 1 | 0.081 | 25.2861 | 30.3433
ETS 6-20 | 035G5019R | 8.77 | 7.95 | 11.25 | 11.51 | 13.21 | 6.5 |  | 2 | 1 | 0.081 | 25.2861 | 30.3433
ETS 6-22 | 035G5021R | 10.61 | 9.61 | 13.61 | 13.92 | 15.98 | 6.5 |  | 2.2 | 1 | 0.081 | 25.2861 | 30.3433
ETS 6-24 | 035G5023R | 12.63 | 11.44 | 16.2 | 16.57 | 19.02 | 6.5 |  | 2.4 | 1 | 0.083 | 25.2861 | 30.3433
ETS 6-30 | 035G5029R | 15.78 | 14.24 | 20.2 | 20.76 | 23.77 | 7.94 |  | 3 | 1 | 0.083 | 25.2861 | 30.3433
ETS 6-32 | 035G5031R | 21.76 | 19.63 | 27.85 | 28.62 | 32.78 | 7.94 |  | 3.2 | 1 | 0.083 | 25.2861 | 30.3433
ETS 6-42 | 035G5041R | 31.54 | 28.45 | 40.37 | 41.49 | 47.52 | 16 |  | 6.5 | 1 | 0.186 | 103.2816 | 123.938
ETS 6-45 | 035G5044R | 39.44 | 35.58 | 50.48 | 51.88 | 59.42 | 16 |  | 6.5 | 1 | 0.186 | 103.2816 | 123.938
ETS 6-55 | 035G5054R | 52.58 | 47.44 | 67.3 | 69.16 | 79.21 | 16 |  | 6.5 | 1 | 0.186 | 103.2816 | 123.938
ETS 6-65 | 035G5064R | 78.88 | 71.16 | 100.96 | 103.75 | 118.83 | 16 |  | 6.5 | 1 | 0.186 | 103.2816 | 123.938
* Значение указано для Температура кипения tе = +5°С; Температура конденсации tс = +38°C ; Переохлаждение 0К
ETS 6. Катушка для клапана
Температура окружающей среды: -30...+70°C Степень защиты: IP 65
Тип | Кодовый номер | Длина кабеля, м |  |  | Напряжение питания, В |  |  | Частота, Гц |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[12 empty] | Без НДС | С НДС 20%
Катушка ETS 6 | 035G5135R | 3 |  |  | 12 |  |  | DC |  | 1 | 0.18 | 20.41 | 24.492
Стр. 5 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## ETS
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Расширительные клапаны
Электронные расширительные клапаны
Электронный расширительный клапан ETS 12.5 — 400
Электронные расширительный клапаны ETS предназначены для точного регулирования подачи жидкости в испарители систем охлаждения и воздушного кондиционирования. Конструкция поршня клапана, имеющего прямоугольное расположение, полностью сбалансирована и обеспечивает возможность реверсивного движения потока жидкости.
ETS 12.5-400. Электронный расширительный клапан
Корпус клапана прямой с патрубками под пайку ODF Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Максимальное рабочее давление: 45 бар (ETS 12.5 - 100), 35 бар (ETS 250 — 400) Температура среды: -40...+65 °C Кабель для подключения входит в комплект поставки.
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность, кВт* |  |  |  | Диаметр входного патрубка |  | Диаметр выходного патрубка |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R22 | R410A | мм | дюймы | мм | дюймы |  |  | Без НДС | С НДС 20%
ETS 12.5 | 034G4210R | 45 | 43 | 57 | 70 | - | 5/8" | - | 5/8" | 1 | 1.205 | 414.21 | 497.052
ETS 25 | 034G4203R | 89 | 84 | 112 | 139 | - | 7/8" | - | 7/8" | 1 | 1.242 | 514.7566 | 617.7079
ETS 50 | 034G1706R | 182 | 173.5 | 226 | 274 | - | 1" 1/8 | - | 1" 1/8 | 1 | 1.878 | 582.7381 | 699.2857
ETS 100 | 034G0501R | 325 | 308 | 408 | 496 | - | 1" 1/8 | - | 1" 3/8 | 1 | 1.929 | 791.955 | 950.346
ETS 250 | 034G2601R | 862 | 817 | 1092 | - | - | 1" 3/8 | - | 1" 3/8 | 1 | 2.315 | 1002.7978 | 1203.3574
ETS 250 | 034G2602R | 862 | 817 | 1092 | - | 42 | - | 42 | - | 1 | 2.315 | 1048.59 | 1258.308
ETS 400 | 034G3500R | 1397 | 1324 | 1768 | - | 42 | - | 42 | - | 1 | 2.355 | 1498.3441 | 1798.0129
* Значение указано для Температура кипения tе = +5°С; Температура конденсации tс = +35°C ; Переохлаждение 4К
Тип |  |  | Кодовый номер | Подходит для клапанов |  | Металлическая прокладка в комплекте |  | Кол-во в упаковке, шт |  | Вес, кг |  | Цена, у.е.
[12 empty] | Без НДС | С НДС 20%
Актуатор ETS 12.5-25 |  |  | 034G2088R | ETS 12.5- 25 |  | да |  | 1 |  | 1 |  | 353.8101 | 424.5722
Актуатор ETS 50-400 |  |  | 034G2087R | ETS 50-400 |  | да |  | 1 |  | 1 |  | 522.6741 | 627.2089
Стр. 6 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## EVR
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Электромагнитные клапаны
Электромагнитные клапаны прямого действия или с внешним управлением
Нормально закрытые (NC) электромагнитные клапаны EVR
Электромагнитные клапаны предназначены для установки в жидкостные и всасывающие трубопроводы, а также трубопроводы горячего газа. Клапаны подходят для любых применений, например, системах холодоснабжения, шоковой заморозки, охлаждения жидкости и систем кондиционирования. При отсутствии питания на электромагнитной катушке клапан остается закрытым.
Электромагнитные клапаны НЗ под пайку (катушка 220В в комплекте).
Корпус клапана прямоточный со патрубками под пайку ODF. Поставляется с катушкой. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 3); 0,05 бар (EVR 6-10); 0,20 бар (EVR 15-25) доджен быть полностью открыт, 0,20 бар (EVR 32-54) допускается работа в частично открытом положении Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков |  | Катушка в комплекте | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  |  |  | мм | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
EVR 3 | 032F1206R | 0 | 0.2 | - | 1/4" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.51 | 43.3815 | 52.0578
EVR 3 | 032F1204R | 0 | 0.2 | 10 | - | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.59 | 47.0555 | 56.4666
EVR 6 | 032L1212R | 0.05 | 0.8 | 10 | - | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.59 | 53.3669 | 64.0403
EVR 6 | 032L1209R | 0.05 | 0.8 | - | 1/2" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.59 | 53.7291 | 64.475
EVR 10 | 032L1217R | 0.05 | 2.2 | - | 1/2" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.726 | 60.4559 | 72.5471
EVR 10 | 032L1214R | 0.05 | 2.2 | - | 5/8" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.726 | 67.6777 | 81.2133
EVR 15 | 032L1228R | 0.2 | 2.6 | - | 5/8" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.023 | 84.1907 | 101.0288
EVR 15 | 032L1229R | 0.2 | 2.6 | - | 3/4" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.023 | 92.4219 | 110.9063
EVR 15 | 032L1225R | 0.2 | 2.6 | - | 7/8" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.023 | 103.2846 | 123.9415
EVR 20 | 032L1240R | 0.2 | 5.7 | - | 7/8" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.43 | 122.6111 | 147.1333
EVR 25 | 032L2201R | 0.2 | 10 | - | 1" 1/8 | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.804 | 163.4305 | 196.1165
EVR 32 | 032L1106R | 0.2 | 16 | - | 1" 3/8 | 018F6601R | да | 45 | 1 | 3.697 | 283.4284 | 340.114
EVR 40 | 032L1110R | 0.2 | 25 | 42 | - | 018F6601R | да | 45 | 1 | 5.008 | 378.8062 | 454.5674
EVR 54 | 032L2112R | 0.2 | 28 | - | 2" 1/8 | 018F6601R | да | 45 | 1 | 5.137 | 386.2112 | 463.4534
Электромагнитные клапаны НЗ под отбортовку (катушка 220В в комплекте).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под отбортовку. Поставляется с катушкой. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 3); 0,05 бар (EVR 6-10). Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Катушка в комплекте | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[11 empty] | Без НДС | С НДС 20%
EVR 3 | 032F8107R | 0 | 0.2 | 1/4" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.683 | 43.6155 | 52.3386
EVR 6 | 032L8072R | 0.05 | 0.8 | 3/8" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.683 | 53.8981 | 64.6777
EVR 10 | 032L8095R | 0.05 | 2.2 | 1/2" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.821 | 60.3737 | 72.4484
EVR 15 | 032L8101R | 0.2 | 2.6 | 5/8" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.167 | 87.5093 | 105.0112
EVR 15 | 032L8103R | 0.2 | 2.6 | 3/4" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.167 | 95.4837 | 114.5804
Электромагнитные клапаны НЗ для питания DC под пайку (катушка в комплект не входит).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под пайку ODF. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 3); 0,05 бар (EVR 6-10); 0,20 бар (EVR 15-54). Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков |  | Подходящая катушка | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  |  |  | мм | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
EVR 3 DC | 032F2206R | 0 | 0.2 | - | 1/4" | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.51 | 24.0909 | 28.9091
EVR 6 DC | 032L2212R | 0.05 | 0.8 | 10 | - | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.59 | 32.9579 | 39.5495
EVR 10 DC | 032L2217R | 0.05 | 2.2 | - | 1/2" | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.726 | 39.1864 | 47.0237
EVR 15 DC | 032L2228R | 0.2 | 2.6 | - | 5/8" | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 1.023 | 63.6451 | 76.3741
Электромагнитные клапаны НЗ для питания DC под отбортовку (катушка в комплект не входит).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под отбортовку. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0,05 бар (EVR 6-10); 0,20 бар (EVR 15). Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Подходящая катушка | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[11 empty] | Без НДС | С НДС 20%
EVR 6 DC | 032L9072R | 0.05 | 0.8 | 3/8" |  | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.59 | 33.2731 | 39.9278
EVR 10 DC | 032L9095R | 0.05 | 2.2 | 1/2" |  | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.726 | 39.1105 | 46.9326
EVR 15 DC | 032L9101R | 0.2 | 2.6 | 5/8" |  | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 1.023 | 63.0438 | 75.6526
Электромагнитные клапаны НО под пайку (катушка 220В в комплекте).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под пайку ODF. Поставляется с катушкой. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков |  | Катушка в комплекте | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  |  |  | мм | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
EVR 6 | 032L1295R | 0.05 | 0.8 | 10 | - | 018F7701R | да | 45 | 1 | 0.683 | 70.1071 | 84.1285
EVR 10 | 032L1291R | 0.05 | 2.2 | - | 1/2" | 018F7701R | да | 45 | 1 | 0.821 | 86.3175 | 103.581
EVR 15 | 032L1299R | 0.2 | 2.6 | - | 5/8" | 018F7701R | да | 45 | 1 | 1.167 | 119.5381 | 143.4457
Электромагнитные клапаны НО под пайку (катушка в комплект не входит).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под пайку ODF. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков |  | Подходящая катушка | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  |  |  | мм | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
EVR 6 NO | 032L2295R | 0.05 | 0.8 | 10 | - | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.683 | 57.0313 | 68.4376
EVR 10 NO | 032L2291R | 0.05 | 2.2 | - | 1/2" | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.821 | 73.5511 | 88.2613
EVR 15 NO | 032L2299R | 0.2 | 2.6 | - | 5/8" | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 1.167 | 105.54 | 126.648
Электромагнитные клапаны НО катушки под отбортовку (катушка в комплект не входит).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под отбортовку. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Подходящая катушка | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[11 empty] | Без НДС | С НДС 20%
EVR 6 NO | 032L8085R | 0.05 | 0.8 | 3/8" |  | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.683 | 57.0313 | 68.4376
EVR 10 NO | 032L8090R | 0.05 | 2.2 | 1/2" |  | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.821 | 73.5511 | 88.2613
Катушки IP65 для клапанов EVR
Температура окружающей среды: -40...+80°C Степень защиты: IP 65. Исполнение с клеммной коробкой
Тип | Кодовый номер | Напряжение питания катушки (переменный ток), В |  | Частота, Гц |  | Совместимость с клапанами |  |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[11 empty] | Без НДС | С НДС 20%
EVR type 1 | 018F6701R | 220 - 230 |  | 50 |  | Ридан EVR: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15, EVR 20, EVR 25 |  |  | 1 | 0.279 | 16.3608 | 19.6329
EVR type 2 | 018F6601R | 220 - 230 |  | 50 |  | Ридан EVR: EVR 32, EVR 40, EVR 54 Данфосс EVR: EVR v2 |  |  | 1 | 0.279 | 25.8866 | 31.0639
EVR NO Type 1 | 018F7701R | 220 - 230 |  | 50 |  | Ридан EVR NO: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO Ридан EVR: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15, EVR 20, EVR 25 |  |  | 1 | 0.279 | 16.3552 | 19.6263
EVR Сoil 110V, type 1 | 018F6611R | 110 |  | 50 |  | Ридан EVR NO: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO Ридан EVR: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15, EVR 20, EVR 25 |  |  | 1 | 0.279 | 16.3608 | 19.6329
EVR Сoil 110V, type 2 | 018F6511R | 110 |  | 50 |  | Ридан EVR: EVR 32, EVR 40, EVR 54 Данфосс EVR: EVR v2 |  |  | 1 | 0.279 | 25.8921 | 31.0705
EVR Сoil 12V, type 1 | 018F6706R | 12 |  | DC |  | Ридан EVR DC: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15 Ридан EVR NO: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO |  |  | 1 | 0.279 | 16.3497 | 19.6197
EVR Сoil 24V, type 1 | 018F6707R | 24 |  | DC |  | Ридан EVR DC: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15 Ридан EVR NO: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO |  |  | 1 | 0.279 | 16.3552 | 19.6263
Стр. 7 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [8 empty] | 2024-11-01

## KV
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Регуляторы давления
Регуляторы давления кипения KVP
Регуляторы давления кипения KVP
Регуляторы давления KVР устанавливаются в линию всасывания за испарителем. Они используются для поддержания постоянного давления кипения и, как следствие, постоянной температуры поверхности испарителя. Кроме этого регуляторы защищают испаритель от слишком низкого давления кипения и позволяют поддерживать разное давление кипения в двух или более испарителях. установленых в системе с одним холодильным агрегатом.
Регуляторы давления кипения KVP
Температура среды: -40...+120°C Диапазон регулирования от 0 до 5,5 бар. Заводская настройка: 2 бар. Максимальное рабочее давление 18 бар. Сервисный порт: 1/4 дюйма используется для измерения давления.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная холодопроизводительность, кВт |  |  |  | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Макс. величина зона пропорц-ти, бар | Коэфф-т kv*, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
KVP 12 | 034L0023R | 4 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | - | 1/2" | 1.7 | 2.5 | 1 | 0.325 | 147.29 | 176.75
KVP 15 | 034L0029R | 4 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | - | 5/8" | 1.7 | 2.5 | 1 | 0.351 | 147.29 | 176.75
KVP 22 | 034L0025R | 4 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | - | 7/8" | 1.7 | 2.5 | 1 | 0.371 | 147.29 | 176.75
KVP 28 | 034L0026R | 8.6 | 6.1 | 7.7 | 7.9 | - | 1 1/8" | 2.8 | 7 | 1 | 0.926 | 256.65 | 307.98
KVP 35 | 034L0032R | 8.6 | 6.1 | 7.7 | 7.9 | - | 1 3/8" | 2.8 | 7 | 1 | 0.948 | 256.65 | 307.98
* Указанное значение соответствует максимальной величине зоны пропорциональности
Регуляторы давления конденсации KVR
Регуляторы давления конденсации KVR
Регуляторы давления конденсации KVR установливаются как в газовой линии горячего газа перед конденсатором, так и в жидкостной линии после конденсатора в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха. Они поддерживают постоянное достаточно высокое давление конденсации в системах с конденсаторами воздушного охлаждения. Регуляторы давления конденсации KVR применяются вместе с регуляторами давления в ресивере KVD.
Регуляторы давления кипения KVR
Температура среды: -40...+120 °C Диапазон регулирования от 5 до 17,5 бар. Заводская настройка: 10 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар. Сервисный порт: 1/4 дюйма. Используется для измерения давления.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная холодопроизводительность по горячему газу (установка на линии нагнетания), кВт |  |  |  | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Макс. величина зона пропорц-ти, бар | Коэфф-т kv*, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
KVR 12 | 034L0093R | 13.2 | 11.6 | 12 | 14.3 | - | 1/2" | 6.2 | 2.5 | 1 | 0.349 | 147.29 | 176.75
KVR 15 | 034L0097R | 13.2 | 11.6 | 12 | 14.3 | - | 5/8" | 6.2 | 2.5 | 1 | 0.363 | 147.29 | 176.75
KVR 22 | 034L0094R | 13.2 | 11.6 | 12 | 14.3 | - | 7/8" | 6.2 | 2.5 | 1 | 0.373 | 147.29 | 176.75
KVR 28 | 034L0095R | 34.9 | 30.6 | 34.9 | 37.7 | - | 1 1/8" | 5 | 8 | 1 | 0.938 | 256.65 | 307.98
KVR 35 | 034L0100R | 34.9 | 30.6 | 34.9 | 37.7 | - | 1 3/8" | 5 | 8 | 1 | 0.998 | 256.65 | 307.98
Регуляторы давления в ресивере KVD
KVD это регулятор давления пропорционального типа. При падении давления в ресивере он открывается и перепускет газ по байпасной линии, поддерживая давление в ресивере на заданном уровне. Может применяться совместно с регулятором давления KVR. Система регуляторов давления KVR + KVD позволяет поддерживать давление в конденсаторе и ресивере на достаточно высоком для стабильной работы холодильно системы уровне.
Регуляторы давления в ресивере KVD
Температура среды: -40...+120°C Диапазон регулирования от 3 до 20 бар. Заводская настройка: 10 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар. Сервисный порт: 1/4 дюйма. Используется для измерения давления.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Пропускная способность kv, м3/ч |  | Макс. рабочее давление, бар | Диапазон регулирования, бар | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Кол-во в упаковке, шт |  | Вес, кг |  | Цена, у.е.
[6 empty] | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
KVD 12 | 034L0173R | 1.75 |  | 28 | 3 - 20 | - | 1/2" | 1 |  | 0.353 |  | 147.29 | 176.75
KVD 15 | 034L0177R | 1.75 |  | 28 | 3 - 20 | - | 5/8" | 1 |  | 0.377 |  | 147.29 | 176.75
Стр. 8 из 22 |  |  | Рекомендованные розничные цены | [8 empty] | 2024-11-01

## KV, CPCE
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Регуляторы давления
Регуляторы давления кипения KVL
Регуляторы давления кипения KVL
Регуляторы давления в картере компрессора типа KVL устанавливаются в линию всасывания перед компрессором. Они защищают двигатель компрессора от перегрузок во время пуска после длительных простоев или циклов оттаивания (при высоком давлении в испарителе).
Регуляторы давления кипения KVL
Температура среды: -40...+120°C Диапазон регулирования от 0,2 до 6,0 бар. Заводская настройка: 2 бар. Максимальное рабочее давление 18 бар.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная холодопроизводительность, кВт |  |  |  | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Макс. величина зона пропорц-ти, бар | Коэфф-т kv, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
KVL 12 | 034L0043R | 7.1 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | - | 1/2" | 2 | 3.2 | 1 | 0.325 | 147.29 | 176.75
KVL 15 | 034L0049R | 7.1 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | - | 5/8" | 2 | 3.2 | 1 | 0.351 | 147.29 | 176.75
KVL 22 | 034L0045R | 7.1 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | - | 7/8" | 2 | 3.2 | 1 | 0.371 | 147.29 | 176.75
KVL 28 | 034L0051R | 17.8 | 13.2 | 15.9 | 16.4 | - | 1 1/8" | 1.5 | 8 | 1 | 0.926 | 256.65 | 307.98
KVL 35 | 034L0052R | 17.8 | 13.2 | 15.9 | 16.4 | - | 1 3/8" | 1.5 | 8 | 1 | 0.948 | 256.65 | 307.98
Регуляторы производительности перепуском горячего газа CPCE со смесителями "жидкость-газ" LG
Регуляторы производительности СРСЕ применяются для согласования производительности компрессора с фактической нагрузкой на испаритель. Регуляторы СРСЕ устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и осуществляют перепуск горячего газа в участок холодильного контура между испарителем и терморегулирующим клапаном. При этом ввод горячего газа должен осуществляться через смеситель «жидкость-газ» типа LG.
Регуляторы производительности CPCE
Температура среды: -50...+140°C Диапазон регулирования от 0 до 8 бар. Заводская настройка: 0,4 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная холодопроизводительность по горячему газу (установка на линии нагнетания), кВт |  |  |  | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Максимальный перепад давления, бар | Коэфф-т kv*, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
CPCE 12 | 034N0082R | 17.4 | 7.9 | 16.4 | 19 | - | 1/2" | 18 | 2.5 | 1 | 0.349 | 344.76 | 413.71
CPCE 15 | 034N0083R | 25.6 | 11.6 | 24.2 | 27.9 | - | 5/8" | 18 | 2.5 | 1 | 0.363 | 344.76 | 413.71
CPCE 22 | 034N0084R | 25.6 | 11.6 | 24.2 | 27.9 | - | 7/8" | 18 | 2.5 | 1 | 0.363 | 344.76 | 413.71
Смесители "жидкость-газ" LG в исполнении с медными патрубками под пайку
Смеситель потоков "жидкость - газ" LG благодаря своей конструкции обеспечивает однородность парожидкостной смеси на входе в испаритель
Патрубки под пайку ODF x ODF x ODM
Тип | Кодовый номер | Максимальное рабочее давление, бар | Диаметр входного штуцера (подача горячего газа), ODF |  | Диаметр входного штуцера (хладагент от ТРВ), ODF |  | Диаметр выходного штуцера (к распред-лю жидкости), ODM |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг |  | Цена, у.е.
|  |  | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
LG 12-16 | 069G4001R | 28 | - | 1/2" | - | 5/8" | - | 5/8" | 1 | 0.1 |  | 62.68 | 75.22
LG 12-22 | 069G4002R | 28 | - | 1/2" | - | 7/8" | - | 7/8" | 1 | 0.2 |  | 80.23 | 96.28
LG 16-28 | 069G4003R | 28 | - | 5/8" | - | 1" 1/8 | - | 1" 1/8 | 1 | 0.3 |  | 155.45 | 186.54
LG 22-35 | 069G4004R | 28 | - | 7/8" | - | 1" 3/8 | - | 1" 3/8 | 1 | 0.4 |  | 198.71 | 238.45
Стр. 9 из 22 |  |  | Рекомендованные розничные цены | [8 empty] | 2024-11-01

## DCL
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с твёрдым сердечником
Герметичные фильтры-осушители DCL с сердечником из молекулярного сита и оксида алюминия
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DCL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DCL оптимизированы для применения c ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Сердечник фильтра DCL состоит из активированного алюминия (20%) молекулярного сита (80%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.
Герметичные фильтры-осушители DCL с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (20%), материал типа молекулярное сито (80%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R22 | R407C | R410A | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
DCL 032 | 023Z5075R | 6.7 | 5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.203 | 7.8286 | 9.3944
DCL 033 | 023Z5001R | 12.9 | 9.9 | 14.5 | 13.8 | 14.7 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.232 | 8.1908 | 9.829
DCL 052 | 023Z5002R | 7.7 | 5.6 | 8.5 | 8 | 8.3 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.259 | 8.5998 | 10.3198
DCL 053 | 023Z5003R | 7.7 | 9.8 | 14.4 | 13.8 | 14.6 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.295 | 9.3009 | 11.1611
DCL 083 | 023Z5005R | 14.2 | 11 | 16 | 15.4 | 16.4 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.378 | 10.8491 | 13.0189
DCL 084 | 023Z5006R | 28.6 | 21.3 | 31.8 | 30.2 | 31.6 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.408 | 11.1762 | 13.4115
DCL 163 | 023Z5008R | 16.3 | 11.2 | 17.4 | 16.3 | 16.4 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.624 | 13.4314 | 16.1176
DCL 164 | 023Z5009R | 32.2 | 23.5 | 35.4 | 33.6 | 34.8 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.658 | 14.0156 | 16.8187
DCL 165 | 023Z5010R | 44.6 | 36.6 | 51.8 | 50.2 | 54.8 | 45 | 5/8" |  | 1 | 0.684 | 14.5706 | 17.4847
DCL 304 | 023Z0013R | 32.5 | 25 | 36.6 | 35.1 | 37.2 | 45 | 1/2" |  | 1 | 1.303 | 21.2833 | 25.54
DCL 305 | 023Z0014R | 45.7 | 37 | 52.7 | 50.9 | 55.3 | 45 | 5/8" |  | 1 | 1.335 | 22.0195 | 26.4234
DCL 306 | 023Z0156R | 43.7 | 39.9 | 53.2 | 52.5 | 60.6 | 45 | 3/4" |  | 1 | 1.39 | 23.3866 | 28.0639
Герметичные фильтры-осушители DCL c патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (20%), материал типа молекулярное сито (80%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R22 | R407C | R410A |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DCL 032s | 023Z5013R | 6.7 | 5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.17 | 7.9221 | 9.5065
DCL 033s | 023Z5015R | 12.9 | 9.9 | 14.5 | 13.8 | 14.7 | 45 | 10 | - | 1 | 0.178 | 8.6699 | 10.4039
DCL 052s | 023Z5018R | 7.7 | 5.6 | 8.5 | 8 | 8.3 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.233 | 8.6933 | 10.4319
DCL 053s | 023Z5019R | 7.7 | 9.8 | 14.4 | 13.8 | 14.6 | 45 | 10 | - | 1 | 0.249 | 9.5521 | 11.4625
DCL 083s | 023Z5023R | 14.2 | 11 | 16 | 15.4 | 16.4 | 45 | 10 | - | 1 | 0.329 | 11.112 | 13.3344
DCL 084s | 023Z5026R | 28.6 | 21.3 | 31.8 | 30.2 | 31.6 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.342 | 11.6611 | 13.9934
DCL 163s | 023Z5029R | 16.3 | 11.2 | 17.4 | 16.3 | 16.4 | 45 | 10 | - | 1 | 0.572 | 13.665 | 16.3981
DCL 164s | 023Z5032R | 32.2 | 23.5 | 35.4 | 33.6 | 34.8 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.58 | 14.6465 | 17.5759
DCL 165s | 023Z5033R | 44.6 | 36.6 | 51.8 | 50.2 | 54.8 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.592 | 15.1081 | 18.1297
DCL 304s | 023Z0031R | 32.5 | 25 | 36.6 | 35.1 | 37.2 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1.209 | 21.7332 | 26.0798
DCL 305s | 023Z0032R | 45.7 | 37 | 52.7 | 50.9 | 55.3 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.233 | 22.5628 | 27.0754
DCL 306s | 023Z0033R | 43.7 | 39.9 | 53.2 | 52.5 | 60.6 | 45 | - | 3/4" | 1 | 1.263 | 24.0175 | 28.821
DCL 307s | 023Z0034R | 64.3 | 54 | 75.4 | 73.3 | 81.1 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.274 | 26.1616 | 31.394
DCL 309s | 023Z0035R | 83.6 | 69.8 | 97.9 | 95 | 104.8 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1.333 | 29.6495 | 35.5794
Герметичные фильтры-осушители DCL с патрубками под отбортовку FS
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку FS
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр патрубков, дюйм | Тип резьбы | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
DCL 053FS | 023Z1501R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 45 | 3/8" FS | 11/16-16 ORFS | 1 | 0.57 | 23.7965 | 28.5558
DCL 083FS | 023Z1323R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 45 | 3/8" FS | 11/16-16 ORFS | 1 | 0.67 | 31.9851 | 38.3821
DCL 162FS | 023Z0262R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 45 | 1/4" FS | 9/16-18 ORFS | 1 | 0.67 | 32.7295 | 39.2754
DCL 163FS | 023Z0219R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 45 | 3/8" FS | 11/16-16 ORFS | 1 | 0.78 | 32.7295 | 39.2754
DCL 164FS | 023Z8094R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 45 | 1/2" FS | 13/16-16 ORFS | 1 | 0.78 | 33.4739 | 40.1687
DCL 303FS | 023Z0217R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 45 | 3/8" FS | 11/16-16 ORFS | 1 | 1.6 | 45.6328 | 54.7593
DCL 304FS | 023Z0220R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 45 | 1/2" FS | 13/16-16 ORFS | 1 | 1.6 | 46.8983 | 56.2779
DCL 305FS | 023Z0218R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 45 | 5/8" FS | 1"-14 ORFS | 1 | 1.6 | 48.3871 | 58.0645
Стр. 10 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## DML
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с твёрдым сердечником
Герметичные фильтры-осушители DML с сердечником из молекулярного сита
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DML предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DML оптимизированы для применения с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Сердечник фильтра DML полностью состоит из молекулярного сита, что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.
Герметичные фильтры-осушители DML с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами. Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
DML 032 | 023Z5035R | 6.7 | 5 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.203 | 7.8286 | 9.3944
DML 033 | 023Z5036R | 12.9 | 9.9 | 13.8 | 14.7 | 14.5 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.232 | 8.1908 | 9.829
DML 052 | 023Z5037R | 7.7 | 5.6 | 8 | 8.3 | 8.5 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.259 | 8.5998 | 10.3198
DML 053 | 023Z5038R | 7.7 | 9.8 | 13.8 | 14.6 | 14.4 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.295 | 9.3009 | 11.1611
DML 083 | 023Z5040R | 14.2 | 11 | 15.4 | 16.4 | 16 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.378 | 10.8491 | 13.0189
DML 084 | 023Z5041R | 28.6 | 21.3 | 30.2 | 31.6 | 31.8 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.408 | 11.1762 | 13.4115
DML 163 | 023Z5043R | 16.3 | 11.2 | 16.3 | 16.4 | 17.4 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.624 | 13.4314 | 16.1176
DML 164 | 023Z5044R | 32.2 | 23.5 | 33.6 | 34.8 | 35.4 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.658 | 14.0156 | 16.8187
DML 165 | 023Z5045R | 44.6 | 36.6 | 50.2 | 54.8 | 51.8 | 45 | 5/8" |  | 1 | 0.684 | 14.5706 | 17.4847
DML 304 | 023Z0050R | 32.5 | 25 | 35.1 | 37.2 | 36.6 | 45 | 1/2" |  | 1 | 1.303 | 21.2833 | 25.54
DML 305 | 023Z0051R | 45.7 | 37 | 50.9 | 55.3 | 52.7 | 45 | 5/8" |  | 1 | 1.335 | 22.0195 | 26.4234
DML 306 | 023Z0193R | 43.7 | 39.9 | 52.5 | 60.6 | 53.2 | 45 | 3/4" |  | 1 | 1.39 | 23.3866 | 28.0639
Герметичные фильтры-осушители DML c патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами. Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DML 032s | 023Z5048R | 6.7 | 5 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.17 | 7.9221 | 9.5065
DML 033s | 023Z5050R | 12.9 | 9.9 | 13.8 | 14.7 | 14.5 | 45 | 10 | - | 1 | 0.178 | 8.6699 | 10.4039
DML 052s | 023Z5053R | 7.7 | 5.6 | 8 | 8.3 | 8.5 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.233 | 8.6933 | 10.4319
DML 053s | 023Z5054R | 7.7 | 9.8 | 13.8 | 14.6 | 14.4 | 45 | 10 | - | 1 | 0.249 | 9.5521 | 11.4625
DML 083s | 023Z5058R | 14.2 | 11 | 15.4 | 16.4 | 16 | 45 | 10 | - | 1 | 0.329 | 11.0944 | 13.3133
DML 084s | 023Z5061R | 28.6 | 21.3 | 30.2 | 31.6 | 31.8 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.342 | 11.6261 | 13.9513
DML 163s | 023Z5064R | 16.3 | 11.2 | 16.3 | 16.4 | 17.4 | 45 | 10 | - | 1 | 0.572 | 13.665 | 16.3981
DML 164s | 023Z5067R | 32.2 | 23.5 | 33.6 | 34.8 | 35.4 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.58 | 14.6349 | 17.5618
DML 165s | 023Z5068R | 44.6 | 36.6 | 50.2 | 54.8 | 51.8 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.592 | 15.0964 | 18.1157
DML 304s | 023Z0068R | 32.5 | 25 | 35.1 | 37.2 | 36.6 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1.209 | 21.7332 | 26.0798
DML 305s | 023Z0069R | 45.7 | 37 | 50.9 | 55.3 | 52.7 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.233 | 22.5628 | 27.0754
DML 306s | 023Z0070R | 43.7 | 39.9 | 52.5 | 60.6 | 53.2 | 45 | - | 3/4" | 1 | 1.263 | 24.0175 | 28.821
DML 307s | 023Z0071R | 64.3 | 54 | 73.3 | 81.1 | 75.4 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.274 | 26.1616 | 31.394
DML 309s | 023Z0072R | 83.6 | 69.8 | 95 | 104.8 | 97.9 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1.333 | 29.6495 | 35.5794
Стр. 11 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## DSF_DAS
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Фильтры
Герметичные фильтры для очистки системы
Герметичные фильтры-очистители DSF
Фильтры-очистители с прямым и обратным направлением потока типа DSF предназначены для очистки холодильной системы от загрязнений, оставшихся в трубах после монтажа.
Герметичные фильтры-очистители DSF с штуцерами под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: фетровый сердечник в металлическом кожухе. Диапазон температур: -40°C … +70°С. Максимальное рабочее давление: до 31 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  | Очистка, мкм | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A |  |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DSF 163sVV | 023Z2008R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 40 | 31 | - | 3/8" | 1 | 0.45 | 31.6935 | 38.0323
DSF 164sVV | 023Z2009R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 40 | 31 | - | 1/2" | 1 | 0.5 | 33.0376 | 39.6452
DSF 165sVV | 023Z2010R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 40 | 31 | - | 5/8" | 1 | 0.6 | 34.4355 | 41.3226
DSF 415sVV | 023Z2022R | 34.3972 | 24.1515 | 34.578 | 35.5043 | 40 | 31 | - | 5/8" | 1 | 1.4 | 50.0269 | 60.0323
DSF 416sVV | 023Z2023R | 43.428 | 29.9371 | 43.6536 | 44.8267 | 40 | 31 | - | 3/4" | 1 | 1.5 | 57.4731 | 68.9677
DSF 417sVV | 023Z2024R | 64.692 | 45.4225 | 65.0319 | 66.7741 | 40 | 31 | - | 7/8" | 1 | 1.6 | 63.0376 | 75.6452
DSF 419sVV | 023Z2025R | 171.2798 | 120.2615 | 172.1798 | 176.7923 | 40 | 31 | - | 1"1/8 | 1 | 1.7 | 68.3871 | 82.0645
DSF 7511sVV | 023Z2026R | 205 | 144.2 | 2100.1 | 213.3 | 40 | 31 | - | 1"3/8 | 1 | 1.9 | 105.0269 | 126.0323
DSF 7513sVV | 023Z2027R | 230.3 | 162 | 236 | 239.6 | 40 | 31 | - | 1"5/8 | 1 | 2 | 112.2581 | 134.7097
Герметичные антикислотные фильтры
Герметичные антикислотные фильтры DAS для линии всасывания
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания обмоток электродвигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра на 70% состоит из активированного алюминия и на 30% из материала типа «молекулярное сито» и предназначен для поглощения кислоты и влаги из холодильного контура. Поглощая образовавшиеся в холодильном контуре кислоты фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Герметичные антикислотные фильтры DAS с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: активированный алюминий (70%) материал типа молекулярное сито (30%). Диапазон температур: -40°C … +70°С. Максимальное рабочее давление: до 35 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  | Поглощение кислоты, гр |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A/R507 | R407C | [7 empty] | Без НДС | С НДС 20%
DAS 052VV | 023Z1051R | 7 | 5 | 8 | 2.8 |  | 35 | 1/4" |  | 1 | 0.62 | 22.5 | 27
DAS 053VV | 023Z1052R | 18.1 | 14.1 | 19.1 | 2.8 |  | 35 | 3/8" |  | 1 | 0.62 | 25.1882 | 30.2258
DAS 082VV | 023Z1053R | 7 | 5 | 8 | 4.48 |  | 35 | 1/4" |  | 1 | 0.73 | 29.1667 | 35
DAS 083VV | 023Z1054R | 19.1 | 14.1 | 21.1 | 4.48 |  | 35 | 3/8" |  | 1 | 0.73 | 29.6505 | 35.5806
DAS 084VV | 023Z1055R | 26.1 | 20.1 | 29.1 | 4.48 |  | 35 | 1/2" |  | 1 | 0.73 | 30.7527 | 36.9032
DAS 163VV | 023Z1058R | 21.8 | 16.1 | 29.9 | 5.8 |  | 35 | 3/8" |  | 1 | 1.03 | 33.629 | 40.3548
DAS 164VV | 023Z1059R | 29.9 | 21.8 | 33.1 | 5.8 |  | 35 | 1/2" |  | 1 | 1.03 | 34.543 | 41.4516
DAS 165VV | 023Z1060R | 42.9 | 30.1 | 47.1 | 5.8 |  | 35 | 5/8" |  | 1 | 1.03 | 36.5591 | 43.871
DAS 303VV | 023Z1063R | 21.1 | 15.1 | 23.1 | 13.9 |  | 35 | 3/8" |  | 1 | 1.77 | 47.4731 | 56.9677
DAS 304VV | 023Z1064R | 31.1 | 22.1 | 34.1 | 13.9 |  | 35 | 1/2" |  | 1 | 1.77 | 49.4892 | 59.3871
DAS 305VV | 023Z1065R | 45.2 | 33.1 | 49.2 | 13.9 |  | 35 | 5/8" |  | 1 | 1.77 | 49.7043 | 59.6452
DAS 306VV | 023Z1066R | 62.3 | 45.2 | 68.3 | 13.9 |  | 35 | 3/4" |  | 1 | 1.77 | 54.6237 | 65.5484
DAS 414VV | 023Z1068R | 32.1 | 23.1 | 35.2 | 19.6 |  | 35 | 1/2" |  | 1 | 2.29 | 58.6022 | 70.3226
DAS 415VV | 023Z1069R | 53.2 | 37.2 | 58.3 | 19.6 |  | 35 | 5/8" |  | 1 | 2.29 | 60.1882 | 72.2258
Герметичные антикислотные фильтры DAS с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: активированный алюминий (70%) материал типа молекулярное сито (30%). Диапазон температур: -40°C … +70°С. Максимальное рабочее давление: до 35 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  | Поглощение кислоты, гр |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A/R507 | R407C |  |  |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DAS 052sVV | 023Z1001R | 7 | 5 | 8 | 2.8 |  | 35 | - | 1/4" | 1 | 0.619 | 24.5161 | 29.4194
DAS 053sVV | 023Z1002R | 18.1 | 14.1 | 19.1 | 2.8 |  | 35 | - | 3/8" | 1 | 0.619 | 25.1882 | 30.2258
DAS 082sVV | 023Z1003R | 7 | 5 | 8 | 4.48 |  | 35 | - | 1/4" | 1 | 0.734 | 28.629 | 34.3548
DAS 083sVV | 023Z1004R | 19.1 | 14.1 | 21.1 | 4.48 |  | 35 | - | 3/8" | 1 | 0.734 | 29.6505 | 35.5806
DAS 084sVV | 023Z1005R | 26.1 | 20.1 | 29.1 | 4.48 |  | 35 | - | 1/2" | 1 | 0.734 | 30.7527 | 36.9032
DAS 085sVV | 023Z1006R | 37.4478 | 27.7528 | 41.4082 | 4.48 |  | 35 | - | 5/8" | 1 | 0.734 | 30.914 | 37.0968
DAS 086sVV | 023Z1007R | 51.615 | 37.898 | 57.4833 | 4.48 |  | 35 | - | 3/4" | 1 | 0.734 | 33.3333 | 40
DAS 163sVV | 023Z1008R | 21.8 | 16.1 | 29.9 | 5.8 |  | 35 | - | 3/8" | 1 | 1.03 | 33.629 | 40.3548
DAS 164sVV | 023Z1009R | 29.9 | 21.8 | 33.1 | 5.8 |  | 35 | - | 1/2" | 1 | 1.03 | 34.543 | 41.4516
DAS 165sVV | 023Z1010R | 42.9 | 30.1 | 47.1 | 5.8 |  | 35 | - | 5/8" | 1 | 1.03 | 36.5591 | 43.871
DAS 166sVV | 023Z1011R | 59.1299 | 41.1033 | 65.3848 | 5.8 |  | 35 | - | 3/4" | 1 | 1.03 | 38.9785 | 46.7742
DAS 167sVV | 023Z1012R | 66.2255 | 46.0357 | 73.2309 | 5.8 |  | 35 | - | 7/8" | 1 | 1.03 | 42.4731 | 50.9677
DAS 303sVV | 023Z1014R | 21.1 | 15.1 | 23.1 | 13.9 |  | 35 | - | 3/8" | 1 | 1.773 | 47.4731 | 56.9677
DAS 304sVV | 023Z1015R | 31.1 | 22.1 | 34.1 | 13.9 |  | 35 | - | 1/2" | 1 | 1.773 | 49.4892 | 59.3871
DAS 305sVV | 023Z1016R | 45.2 | 33.1 | 49.2 | 13.9 |  | 35 | - | 5/8" | 1 | 1.773 | 49.7043 | 59.6452
DAS 306sVV | 023Z1017R | 62.3 | 45.2 | 68.3 | 13.9 |  | 35 | - | 3/4" | 1 | 1.773 | 54.6237 | 65.5484
DAS 307sVV | 023Z1018R | 66.038 | 47.912 | 72.398 | 13.9 |  | 35 | - | 7/8" | 1 | 1.773 | 63.9516 | 76.7419
DAS 309sVV | 023Z1019R | 68.6795 | 49.8285 | 75.2939 | 13.9 |  | 35 | - | 1 1/8" | 1 | 1.773 | 66.6398 | 79.9677
DAS 414sVV | 023Z1021R | 32.1 | 23.1 | 35.2 | 19.6 |  | 35 | - | 1/2" | 1 | 2.295 | 58.6022 | 70.3226
DAS 415sVV | 023Z1022R | 53.2 | 37.2 | 58.3 | 19.6 |  | 35 | - | 5/8" | 1 | 2.295 | 60.1882 | 72.2258
DAS 417sVV | 023Z1024R | 91.4 | 65.3 | 100.5 | 19.6 |  | 35 | - | 7/8" | 1 | 2.295 | 71.9892 | 86.3871
DAS 419sVV | 023Z1025R | 98.712 | 70.524 | 108.54 | 19.6 |  | 35 | - | 1 1/8" | 1 | 2.295 | 80.1882 | 96.2258
Стр. 12 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## DCR
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Фильтры
Разборные фильтры DCR со сменными сердечниками
Корпус разборного фильтра DCR. Сменные сердечники для фильтра DCR
Фильтры DCR со сменным твердым сердечником (сердечниками) защищают холодильные установки и системы кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. Твердый сердечник обеспечивает высокую производительность осушения и исключает образование кислот в системе. Фильтры DCR устанавливаются как на жидкостной линии, так и на линии всасывания систем охлаждения с одним или несколькими компрессорами. В зависимости от типа установленного сердечника могут выполнять функции фильтра-осушителя или фильтра-очистителя.
Корпус разборного фильтра DCR с крышкой без сердечников с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Диапазон температур: -40°C … +70°С. Максимальное рабочее давление указано в таблице ниже
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Осушающая способность, кг хладагента R404a** |  | Количество сердечников, шт | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | 24°C | 52°C |  |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DCR 0485s | 023U7250R | 69.6 | 65.9 | 1 | 45 | - | 5/8 " | 1 | 4.7 | 60.9 | 73.08
DCR 0486s | 023U7246R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 3/4 " | 1 | 4.7 | 60.95 | 73.14
DCR 0487s | 023U7251R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 7/8 " | 1 | 4.7 | 61.02 | 73.224
DCR 0489s | 023U7253R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 1 1/8 " | 1 | 4.7 | 63.1 | 75.72
DCR 04811s | 023U7254R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 1 3/8 " | 1 | 4.8 | 66.11 | 79.332
DCR 04813s | 023U7255R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | 42 | - | 1 | 4.8 | 69.7 | 83.64
DCR 04817s | 023U7257R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 2 1/8 " | 1 | 4.8 | 79.25 | 95.1
DCR 04821s | 023U7276R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 2 5/8 " | 1 | 5 | 98.08 | 117.696
DCR 04825s* | 023U7280R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 3 1/8 " | 1 | 5.2 | 108.37 | 130.044
DCR 0967s | 023U7258R | 139.1 | 131.9 | 2 | 45 | - | 7/8 " | 1 | 6.1 | 84.5 | 101.4
DCR 0969s | 023U7260R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 1 1/8 " | 1 | 6.1 | 84.81 | 101.772
DCR 09611s | 023U7261R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 1 3/8 " | 1 | 6.1 | 98.99 | 118.788
DCR 09613s | 023U7262R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | 42 | - | 1 | 6.1 | 102.65 | 123.18
DCR 09617s | 023U7264R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 2 1/8 " | 1 | 6.2 | 109.79 | 131.748
DCR 09621s* | 023U7281R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 2 5/8 " | 1 | 6.5 | 132.96 | 159.552
DCR 09625s* | 023U7285R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 3 1/8 " | 1 | 6.7 | 143.35 | 172.02
DCR 1449s | 023U7265R | 208.7 | 197.8 | 3 | 45 | - | 1 1/8 " | 1 | 7.9 | 144.17 | 173.004
DCR 14411s | 023U7267R | 208.7 | 197.8 |  | 45 | - | 1 3/8 " | 1 | 7.9 | 145.26 | 174.312
DCR 14413s | 023U7269R | 208.7 | 197.8 |  | 45 | - | 1 5/8 " | 1 | 7.9 | 148.14 | 177.768
DCR 14417s | 023U7270R | 208.7 | 197.8 |  | 45 | - | 2 1/8 " | 1 | 7.9 | 160.79 | 192.948
DCR 14421s* | 023U7291R | 208.7 | 197.8 |  | 45 | - | 2 5/8 " | 1 | 7.9 | 162.5 | 195
DCR 14425s* | 023U7295R | 208.7 | 197.8 |  | 45 | - | 3 1/8 " | 1 | 8.1 | 206.4 | 247.68
DCR 19211s | 023U7071R | 278.3 | 263.8 | 4 | 45 | - | 1 3/8 " | 1 | 9.3 | 318.54 | 382.248
DCR 19213s | 023U7073R | 278.3 | 263.8 |  | 45 | - | 1 5/8 " | 1 | 9.9 | 337.81 | 405.372
DCR 19217s | 023U7074R | 278.3 | 263.8 |  | 45 | - | 2 1/8 " | 1 | 10.3 | 347.7823 | 417.3387
DCR 19221s* | 023U7086R | 278.3 | 263.8 |  | 45 | - | 2 5/8 " | 1 | 10.3 | 384.9021 | 461.8826
* Стальные патрубки
** Осушение R404A c 1050 ppm до 50 ppm
Сменные сердечники для разборных фильтров DCR
Типы сердечников: 48-DC (20% активированный алюминий + 80% молекулярное сито). Оптимизирован для ХФУ / ГХФУ хладагентов с минеральным / алкилбензольным маслом. Совместим с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. 48-DM (100% молекулярное сито). Оптимизирован для ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместим с ХФУ / ГХФУ хладагентами и минеральным / алкилбензольным маслом. 48-DA (80% активированный алюминий + 20% молекулярное сито). Оптимизирован для ХФУ / ГХФУ хладагентов с минеральным / алкилбензольным маслом. Совместим с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. 48-SS. Предназначен для установки на линии всасывания и очистки холодильного контура от грязи и механических частиц.
Тип | Кодовый номер | Состав сердечника |  |  |  | Наличие в комплекте поставки прокладок (крышка + фетр) |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[10 empty] | Без НДС | С НДС 20%
48-DC | 023U4381R | Материал типа молекулярное сито (80%) + Диоксид алюминия (20%) |  |  |  | да |  | 1 | 0.75 | 16.36 | 19.632
48-DM | 023U1392R | Материал типа молекулярное сито (100%) |  |  |  | да |  | 1 | 0.75 | 15.7 | 18.84
48-DA | 023U5381R | Материал типа молекулярное сито (20%) + Диоксид алюминия (80%) |  |  |  | да |  | 1 | 0.75 | 17.01 | 20.412
48-SS | 023U2021R | Фетр + металлический каркас |  |  |  | да |  | 1 | 0.332 | 14.35 | 17.22
Прокладка фетр | 633L5312R | - |  |  |  | да |  | 1 | 0.05 | 1.06 | 1.272
Стр. 13 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [7 empty] | 2024-11-01

## DFL
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с шариковой засыпкой
Герметичные фильтры-осушители DFL с сердечником из молекулярного сита и оксида алюминия
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DFL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DFL оптимизированы для применения c ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Сердечник фильтра DFL состоит из активированного алюминия (30%) молекулярного сита (70%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку. Шариковая засыпка фильтра.
Герметичные фильтры-осушители DFL с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
DFL 032 | 023B7001R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.24 | 6.0794 | 7.2953
DFL 033 | 023B7002R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.22 | 7.2457 | 8.6948
DFL 052 | 023B7005R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.62 | 7.7667 | 9.3201
DFL 053 | 023B7006R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.57 | 8.3623 | 10.0347
DFL 082 | 023B7009R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.73 | 8.933 | 10.7196
DFL 083 | 023B7010R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.67 | 9.8015 | 11.7618
DFL 084 | 023B7011R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.67 | 10 | 12
DFL 163 | 023B7015R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.78 | 12.0844 | 14.5012
DFL 164 | 023B7016R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.78 | 12.5558 | 15.067
DFL 165 | 023B7017R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 45 | 5/8" |  | 1 | 0.78 | 13.1266 | 15.7519
DFL 303 | 023B7028R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 45 | 3/8" |  | 1 | 1.6 | 18.6352 | 22.3623
DFL 304 | 023B7029R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 45 | 1/2" |  | 1 | 1.6 | 19.206 | 23.0471
DFL 305 | 023B7030R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 45 | 5/8" |  | 1 | 1.6 | 20 | 24
DFL 306 | 023B7031R | 38.5 | 26.54 | 38.7 | 39.74 | 39.52 | 45 | 3/4" |  | 1 | 1.6 | 21.1663 | 25.3995
DFL 415 | 023B7032R | 35.2431 | 24.7454 | 35.4282 | 36.3773 | 36.169 | 45 | 5/8" |  | 1 | 1.95 | 23.7221 | 28.4665
Герметичные фильтры-осушители DFL с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар / 41 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DFL 032s | 023B7003R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 5.8065 | 6.9677
DFL 032.5s | 023B9003R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 45 | - | 5/16" | 1 | 0.22 | 6.8734 | 8.2481
DFL 033s | 023B7004R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.25 | 5.4839 | 6.5806
DFL 052s | 023B7007R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 7.7667 | 9.3201
DFL 052.5s | 023B9007R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 45 | - | 5/16" | 1 | 0.22 | 8.536 | 10.2432
DFL 053s | 023B7008R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.62 | 8.3623 | 10.0347
DFL 082s | 023B7012R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.25 | 8.933 | 10.7196
DFL 083s | 023B7013R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.67 | 9.8015 | 11.7618
DFL 084s | 023B7014R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.67 | 10 | 12
DFL 163s | 023B7018R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.78 | 11.7618 | 14.1141
DFL 164s | 023B7019R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.78 | 12.3573 | 14.8288
DFL 165s | 023B7020R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.78 | 13.1266 | 15.7519
DFL 166s | 023B7026R | 33.1897 | 22.878 | 33.3647 | 34.2652 | 34.0694 | 45 | - | 3/4" | 1 | 0.78 | 15.6328 | 18.7593
DFL 167s | 023B7027R | 49.4828 | 34.748 | 49.7453 | 51.0873 | 50.7851 | 45 | - | 7/8" | 1 | 0.78 | 18.8586 | 22.6303
DFL 303s | 023B7021R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 45 | - | 3/8" | 1 | 1.6 | 18.2382 | 21.8859
DFL 304s | 023B7022R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1.6 | 19.206 | 23.0471
DFL 305s | 023B7023R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.7 | 20 | 24
DFL 306s | 023B7024R | 38.5 | 26.54 | 38.7 | 39.74 | 39.52 | 45 | - | 3/4" | 1 | 1.6 | 20.9677 | 25.1613
DFL 307s | 023B7025R | 57.4 | 40.31 | 57.7 | 59.25 | 58.91 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.6 | 22.7295 | 27.2754
DFL 309s | 023B7034R | 63.18 | 44.36 | 63.51 | 65.22 | 64.84 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1.6 | 25.4839 | 30.5806
DFL 414s | 023B7035R | 29.3989 | 20.6373 | 29.5442 | 30.3435 | 30.167 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1.95 | 21.8362 | 26.2035
DFL 415s | 023B7036R | 34.3972 | 24.1515 | 34.578 | 35.5043 | 35.3009 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.95 | 23.8213 | 28.5856
DFL 417s | 023B7037R | 64.692 | 45.4225 | 65.0319 | 66.7741 | 66.3916 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.95 | 28.536 | 34.2432
DFL 419s | 023B7038R | 171.2798 | 120.2615 | 172.1798 | 176.7923 | 175.7798 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1.95 | 32.7543 | 39.3052
DFL 757s | 023B7039R | 73.8436 | 51.8481 | 74.2316 | 76.2202 | 75.7836 | 41 | - | 7/8" | 1 | 3.23 | 60.2978 | 72.3573
DFL 759s | 023B7040R | 177.441 | 124.5875 | 178.3733 | 183.1517 | 182.1028 | 41 | - | 1"1/8 | 1 | 3.23 | 60.2978 | 72.3573
Стр. 14 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## DFL_TW
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с шариковой засыпкой
Герметичные фильтры-осушители DFL TW с технологией контроля утечек
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DFL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DFL оптимизированы для применения c ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Сердечник фильтра DFL состоит из активированного алюминия (30%) молекулярного сита (70%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку. Шариковая засыпка фильтра. Внутри фильтров находится специализированное люминесцентное вещество, которое при запуске системы смешивается с маслом и позволяет найти утечку в системе в случае если она есть.
Герметичные фильтры-осушители DFL TW с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | Для заправки маслом, л | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
DFL 032 TW | 023B7101R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 1.4 | 1/4" |  | 1 | 0.24 | 7.6923 | 9.2308
DFL 033 TW | 023B7102R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 1.4 | 3/8" |  | 1 | 0.22 | 9.1811 | 11.0174
DFL 052 TW | 023B7105R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 2 | 1/4" |  | 1 | 0.62 | 9.6774 | 11.6129
DFL 053 TW | 023B7106R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 2 | 3/8" |  | 1 | 0.57 | 10.4218 | 12.5062
DFL 082 TW | 023B7109R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 3.5 | 1/4" |  | 1 | 0.73 | 11.1663 | 13.3995
DFL 083 TW | 023B7110R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 3.5 | 3/8" |  | 1 | 0.67 | 12.4069 | 14.8883
DFL 084 TW | 023B7111R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 3.5 | 1/2" |  | 1 | 0.67 | 12.4069 | 14.8883
DFL 163 TW | 023B7115R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 4 | 3/8" |  | 1 | 0.78 | 15.1365 | 18.1638
DFL 164 TW | 023B7116R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 4 | 1/2" |  | 1 | 0.78 | 15.8809 | 19.0571
DFL 165 TW | 023B7117R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 4 | 5/8" |  | 1 | 0.78 | 16.3772 | 19.6526
DFL 303 TW | 023B7128R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 6 | 3/8" |  | 1 | 1.6 | 23.3251 | 27.9901
DFL 304 TW | 023B7129R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 6 | 1/2" |  | 1 | 1.6 | 24.0695 | 28.8834
DFL 305 TW | 023B7130R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 6 | 5/8" |  | 1 | 1.6 | 25.062 | 30.0744
DFL 306 TW | 023B7131R | 38.5 | 26.54 | 38.7 | 39.74 | 39.52 | 6 | 3/4" |  | 1 | 1.6 | 26.5509 | 31.861
DFL 415 TW | 023B7132R | 35.2431 | 24.7454 | 35.4282 | 36.3773 | 36.169 | 7.5 | 5/8" |  | 1 | 1.95 | 29.7767 | 35.732
Герметичные фильтры-осушители DFL TW с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар / 41 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | Для заправки маслом, л | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DFL 032s TW | 023B7103R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 1.4 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 7.4442 | 8.933
DFL 033s TW | 023B7104R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 1.4 | - | 3/8" | 1 | 0.25 | 7.6923 | 9.2308
DFL 052s TW | 023B7107R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 2 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 9.6774 | 11.6129
DFL 053s TW | 023B7108R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 2 | - | 3/8" | 1 | 0.62 | 10.4218 | 12.5062
DFL 082s TW | 023B7112R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 3.5 | - | 1/4" | 1 | 0.25 | 11.1663 | 13.3995
DFL 083s TW | 023B7113R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 3.5 | - | 3/8" | 1 | 0.67 | 12.4069 | 14.8883
DFL 084s TW | 023B7114R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 3.5 | - | 1/2" | 1 | 0.67 | 12.4069 | 14.8883
DFL 163s TW | 023B7118R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 4 | - | 3/8" | 1 | 0.78 | 15.1365 | 18.1638
DFL 164s TW | 023B7119R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 4 | - | 1/2" | 1 | 0.78 | 15.6328 | 18.7593
DFL 165s TW | 023B7120R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 4 | - | 5/8" | 1 | 0.78 | 16.3772 | 19.6526
DFL 303s TW | 023B7121R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 6 | - | 3/8" | 1 | 1.6 | 23.3251 | 27.9901
DFL 304s TW | 023B7122R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 6 | - | 1/2" | 1 | 1.6 | 24.0695 | 28.8834
DFL 305s TW | 023B7123R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 6 | - | 5/8" | 1 | 1.7 | 25.062 | 30.0744
DFL 306s TW | 023B7124R | 38.5 | 26.54 | 38.7 | 39.74 | 39.52 | 6 | - | 3/4" | 1 | 1.6 | 26.3027 | 31.5633
DFL 307s TW | 023B7125R | 57.4 | 40.31 | 57.7 | 59.25 | 58.91 | 6 | - | 7/8" | 1 | 1.6 | 28.536 | 34.2432
DFL 309s TW | 023B7134R | 63.18 | 44.36 | 63.51 | 65.22 | 64.84 | 6 | - | 1"1/8 | 1 | 1.6 | 32.0099 | 38.4119
DFL 415s TW | 023B7135R | 31.9911 | 22.457 | 32.1493 | 33.0191 | 32.827 | 7.5 | - | 5/8" | 1 | 1.95 | 29.7767 | 35.732
DFL 417s TW | 023B7136R | 60.1668 | 42.2357 | 60.4642 | 62.1001 | 61.7389 | 7.5 | - | 7/8" | 1 | 1.95 | 38.2134 | 45.8561
DFL 419s TW | 023B7137R | 159.2987 | 111.8241 | 160.0862 | 164.4174 | 163.4611 | 7.5 | - | 1"1/8 | 1 | 1.95 | 43.9206 | 52.7047
DFL 757s TW | 023B7138R | 68.6782 | 48.2105 | 69.0177 | 70.885 | 70.4727 | 9 | - | 7/8" | 1 | 3.23 | 80.6452 | 96.7742
DFL 759s TW | 023B7139R | 165.0289 | 115.8465 | 165.8447 | 170.3317 | 169.341 | 9 | - | 1"1/8 | 1 | 3.23 | 80.6452 | 96.7742
Стр. 15 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## DGL
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с шариковой засыпкой
Герметичные фильтры-осушители DGL с сердечником из молекулярного сита
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DGL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DGL оптимизированы для применения с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Сердечник фильтра DGL полностью состоит из молекулярного сита, что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку. Шариковая засыпка фильтра.
Герметичные фильтры-осушители DGL с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами. Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
DGL 032 | 023B8001R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.24 | 6.2035 | 7.4442
DGL 033 | 023B8002R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.22 | 7.3945 | 8.8734
DGL 052 | 023B8005R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.62 | 7.9156 | 9.4988
DGL 053 | 023B8006R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.57 | 8.536 | 10.2432
DGL 082 | 023B8009R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.73 | 9.1067 | 10.928
DGL 083 | 023B8010R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.67 | 10 | 12
DGL 084 | 023B8011R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.67 | 10.1985 | 12.2382
DGL 163 | 023B8015R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.78 | 12.3325 | 14.799
DGL 164 | 023B8016R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.78 | 12.804 | 15.3648
DGL 165 | 023B8017R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 45 | 5/8" |  | 1 | 0.78 | 13.3747 | 16.0496
DGL 303 | 023B8028R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 45 | 3/8" |  | 1 | 1.6 | 19.0074 | 22.8089
DGL 304 | 023B8029R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 45 | 1/2" |  | 1 | 1.6 | 19.5782 | 23.4938
DGL 305 | 023B8030R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 45 | 5/8" |  | 1 | 1.6 | 20.397 | 24.4764
DGL 306 | 023B8031R | 38.5 | 26.54 | 38.7 | 39.74 | 39.52 | 45 | 3/4" |  | 1 | 1.6 | 21.5881 | 25.9057
DGL 415 | 023B8032R | 35.2431 | 24.7454 | 35.4282 | 36.3773 | 36.169 | 45 | 3/4" |  | 1 | 1.95 | 24.1935 | 29.0323
Герметичные фильтры-осушители DGL c патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами. Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DGL 032s | 023B8003R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 5.9206 | 7.1047
DGL 033s | 023B8004R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.25 | 6.3027 | 7.5633
DGL 052s | 023B8007R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 7.9156 | 9.4988
DGL 053s | 023B8008R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.62 | 8.536 | 10.2432
DGL 082s | 023B8012R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.25 | 9.1067 | 10.928
DGL 083s | 023B8013R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.67 | 10 | 12
DGL 084s | 023B8014R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.67 | 10.1985 | 12.2382
DGL 163s | 023B8018R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.78 | 11.9851 | 14.3821
DGL 164s | 023B8019R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.78 | 12.6055 | 15.1266
DGL 165s | 023B8020R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.78 | 13.3995 | 16.0794
DGL 303s | 023B8021R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 45 | - | 3/8" | 1 | 1.6 | 18.5856 | 22.3027
DGL 304s | 023B8022R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1.6 | 19.5906 | 23.5087
DGL 305s | 023B8023R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.7 | 20.397 | 24.4764
DGL 306s | 023B8024R | 38.5 | 26.54 | 38.7 | 39.74 | 39.52 | 45 | - | 3/4" | 1 | 1.6 | 21.3896 | 25.6675
DGL 307s | 023B8025R | 57.4 | 40.31 | 57.7 | 59.25 | 58.91 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.6 | 23.201 | 27.8412
DGL 309s | 023B8034R | 63.18 | 44.36 | 63.51 | 65.22 | 64.84 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1.6 | 29.7767 | 35.732
Стр. 16 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## DCB_DMC
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с твёрдым сердечником
Герметичные двухпоточные фильтры-осушители DCB с сердечником из молекулярного сита и оксида алюминия
Двухпоточные фильтры-осушители для жидкостной линии типа DCB предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DCB оптимизированы для применения c ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Сердечник фильтра DCB состоит из активированного алюминия (20%) молекулярного сита (80%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.
Герметичные двухпоточные фильтры-осушители DCB с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (20%), материал типа молекулярное сито (80%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена за 1 шт, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
DCB 052 | 023Z3005R | 6.51 | 4.41 | 6.46 | 6.33 | 6.9 | 45 | 1/4" |  | 30 | 0.7 | 25.2199 | 30.2639
DCB 053 | 023Z3006R | 16.52 | 11.2 | 16.4 | 16.1 | 17.54 | 45 | 3/8" |  | 30 | 0.7 | 25.5132 | 30.6158
DCB 054 | 023Z3007R | 21.89 | 14.8 | 21.7 | 21.3 | 23.2 | 45 | 1/2" |  | 30 | 0.7 | 26.0997 | 31.3196
DCB 055 | 023Z3008R | 26.84 | 18.2 | 26.6 | 26.1 | 28.5 | 45 | 5/8" |  | 30 | 0.7 | 26.0997 | 31.3196
DCB 082 | 023Z3009R | 6.61 | 4.51 | 6.56 | 6.43 | 7 | 45 | 1/4" |  | 30 | 0.9 | 30.2053 | 36.2463
DCB 083 | 023Z3010R | 16.72 | 11.4 | 16.6 | 16.3 | 17.74 | 45 | 3/8" |  | 30 | 0.9 | 30.2053 | 36.2463
DCB 084 | 023Z3011R | 22.19 | 15.1 | 22 | 21.6 | 23.5 | 45 | 1/2" |  | 30 | 0.9 | 30.2053 | 36.2463
DCB 163 | 023Z3012R | 19.42 | 13.2 | 19.3 | 18.9 | 20.6 | 45 | 3/8" |  | 20 | 1 | 37.8299 | 45.3959
DCB 164 | 023Z3013R | 27.04 | 18.3 | 26.8 | 26.3 | 28.7 | 45 | 1/2" |  | 20 | 1 | 38.1232 | 45.7478
DCB 165 | 023Z3014R | 37.81 | 25.6 | 37.5 | 36.7 | 40.1 | 45 | 5/8" |  | 20 | 1 | 38.1232 | 45.7478
DCB 303 | 023Z3015R | 20.48 | 13.9 | 20.3 | 19.9 | 21.7 | 45 | 3/8" |  | 10 | 1.7 | 46.9208 | 56.305
DCB 304 | 023Z3016R | 30.67 | 20.7 | 30.4 | 29.8 | 32.5 | 45 | 1/2" |  | 10 | 1.7 | 46.9208 | 56.305
DCB 305 | 023Z3017R | 48.61 | 32.9 | 48.2 | 47.2 | 51.6 | 45 | 5/8" |  | 10 | 1.7 | 46.9208 | 56.305
DCB 306 | 023Z3018R | 60.317 | 40.7 | 59.7 | 58.5 | 63.9 | 45 | 3/4" |  | 10 | 1.7 | 54.5455 | 65.4545
Герметичные двухпоточные фильтры-осушители DCB с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (20%), материал типа молекулярное сито (80%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 42 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена за 1 шт, у.е.
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DCB 052S | 023Z3105R | 6.51 | 4.41 | 6.46 | 6.33 | 6.9 | 45 | - | 1/4" | 30 | 0.7 | 25.2199 | 30.2639
DCB 053S | 023Z3106R | 16.52 | 11.2 | 16.4 | 16.1 | 17.54 | 45 | - | 3/8" | 30 | 0.7 | 25.5132 | 30.6158
DCB 054S | 023Z3107R | 21.89 | 14.8 | 21.7 | 21.3 | 23.2 | 45 | - | 1/2" | 30 | 0.7 | 26.0997 | 31.3196
DCB 055S | 023Z3108R | 26.84 | 18.2 | 26.6 | 26.1 | 28.5 | 45 | - | 5/8" | 30 | 0.7 | 26.0997 | 31.3196
DCB 082S | 023Z3109R | 6.61 | 4.51 | 6.56 | 6.43 | 7 | 45 | - | 1/4" | 30 | 0.9 | 30.2053 | 36.2463
DCB 083S | 023Z3110R | 16.72 | 11.4 | 16.6 | 16.3 | 17.74 | 45 | - | 3/8" | 30 | 0.9 | 30.2053 | 36.2463
DCB 084S | 023Z3111R | 22.19 | 15.1 | 22 | 21.6 | 23.5 | 45 | - | 1/2" | 30 | 0.9 | 30.2053 | 36.2463
DCB 163S | 023Z3112R | 19.42 | 13.2 | 19.3 | 18.9 | 20.6 | 45 | - | 3/8" | 20 | 1 | 37.8299 | 45.3959
DCB 164S | 023Z3113R | 27.04 | 18.3 | 26.8 | 26.3 | 28.7 | 45 | - | 1/2" | 20 | 1 | 38.1232 | 45.7478
DCB 165S | 023Z3114R | 37.81 | 25.6 | 37.5 | 36.7 | 40.1 | 45 | - | 5/8" | 20 | 1 | 38.1232 | 45.7478
DCB 303S | 023Z3115R | 20.48 | 13.9 | 20.3 | 19.9 | 21.7 | 45 | - | 3/8" | 10 | 1.7 | 46.9208 | 56.305
DCB 304S | 023Z3116R | 30.67 | 20.7 | 30.4 | 29.8 | 32.5 | 45 | - | 1/2" | 10 | 1.7 | 46.9208 | 56.305
DCB 305S | 023Z3117R | 48.61 | 32.9 | 48.2 | 47.2 | 51.6 | 45 | - | 5/8" | 10 | 1.7 | 46.9208 | 56.305
DCB 306S | 023Z3118R | 60.3 | 40.7 | 59.7 | 58.5 | 63.9 | 45 | - | 3/4" | 10 | 1.7 | 54.5455 | 65.4545
DCB 307S | 023Z3119R | 69.46 | 47.05 | 68.9 | 67.5 | 73.74 | 45 | - | 7/8" | 10 | 1.7 | 75.3666 | 90.4399
DCB 309S | 023Z3120R | 79.18 | 53.63 | 78.5 | 76.9 | 84.1 | 45 | - | 1"1/8 | 10 | 1.7 | 76.5396 | 91.8475
Герметичные фильтры-осушители комбинированные с ресиверов DCM с штуцерами под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  | Объём фильтра, л | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена за 1 шт, у.е.
|  | R134a | R404A/R507 | R407С | R410A |  |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
DCM-0732s | 023Z4072R | 6.3 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 0.25 | 45 | - | 1/4" | 10 | 0.5 | 19.6774 | 23.6129
DCM-1032s | 023Z4102R | 6.3 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 0.34 | 45 | - | 1/4" | 10 | 0.7 | 20.9677 | 25.1613
DCM-1832s | 023Z4182R | 6.3 | 4.4 | 6.4 | 6.5 | 0.6 | 45 | - | 1/4" | 10 | 0.9 | 26.4516 | 31.7419
DCM-1833s | 023Z4183R | 17.9 | 12.6 | 18.3 | 18.6 | 0.6 | 45 | - | 3/8" | 10 | 0.9 | 27.4194 | 32.9032
DCM-1834s | 023Z4184R | 24.2 | 17 | 24.8 | 25.2 | 0.6 | 45 | - | 1/2" | 10 | 0.9 | 28.7097 | 34.4516
DCM-40163s | 023Z4403R | 22.8 | 15.6 | 22.8 | 23.1 | 0.86 | 45 | - | 3/8" | 10 | 1.1 | 49.0323 | 58.8387
DCM-40164s | 023Z4404R | 28 | 19.7 | 28.7 | 29.2 | 0.86 | 45 | - | 1/2" | 10 | 1.1 | 50.9677 | 61.1613
Стр. 17 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## SGP
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Смотровые стекла
Смотровые стекла SGP для хладагентов
Смотровые стекла серии SGP предназначены для применения в коммерческих холодильных системах. Они изготовлены из латуни и поставляются с резьбовыми штуцерами или штуцерами под пайку. Они оснащены индикатором влажности, который меняет свой цвет в зависимости от количества влаги, содержащейся в хладагенте.
Смотровые стекла с индикаторами влажности SGP с патрубками под резьбу наружнюю x наружнюю
Исполнение SGP оптимизировано для хладагентов ГФУ. Цвет индикатора зависит от содержания влаги в хладагенте. Зеленый цвет соответствует допустимо малому уровню содержания влаги. Желтый цвет указывает на необходимость замены фильтра-осушителя. Температура среды: -40°C … +80°C. Максимальное рабочее давление: 60 бар
Патрубки под резьбу наружнюю х наружнюю
Тип | Кодовый номер | Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°С |  |  | Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 25°С |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | Зеленый | Промежут. | Желтый | Зеленый | Желтый | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
SGP 6 N | 014L0161R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 60 | 1/4" |  | 1 | 0.087 | 9 | 10.8
SGP 10 N | 014L0162R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 60 | 3/8" |  | 1 | 0.122 | 11.17 | 13.404
SGP 12 N | 014L0163R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 60 | 1/2" |  | 1 | 0.155 | 12.39 | 14.868
SGP 16 N | 014L0165R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 60 | 5/8" |  | 1 | 0.188 | 16.55 | 19.86
SGP 19 N | 014L0166R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 60 | 3/4" |  | 1 | 0.269 | 18.74 | 22.488
Смотровые стекла с индикаторами влажности SGP с патрубками под резьбу наружнюю — внутреннюю
Исполнение SGP оптимизировано для хладагентов ГФУ. Цвет индикатора зависит от содержания влаги в хладагенте. Зеленый цвет соответствует допустимо малому уровню содержания влаги. Желтый цвет указывает на необходимость замены фильтра-осушителя. Температура среды: -40°C … +80°C. Максимальное рабочее давление: 60 бар
Патрубки под резьбу внутреннюю х наружнюю
Тип | Кодовый номер | Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°С |  |  | Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 25°С |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | Зеленый | Промежут. | Желтый | Зеленый | Желтый | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
SGP 6 N | 014L0171R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 60 | 1/4" |  | 1 | 0.103 | 10.97 | 13.164
SGP 10 N | 014L0172R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 60 | 3/8" |  | 1 | 0.164 | 13.26 | 15.912
SGP 12 N | 014L0173R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 60 | 1/2" |  | 1 | 0.187 | 14.5 | 17.4
SGP 16 N | 014L0174R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 60 | 5/8" |  | 1 | 0.228 | 17.82 | 21.384
Смотровые стекла с индикаторами влажности SGP с патрубками под пайку
Исполнение SGP оптимизировано для хладагентов ГФУ. Цвет индикатора зависит от содержания влаги в хладагенте. Зеленый цвет соответствует допустимо малому уровню содержания влаги. Желтый цвет указывает на необходимость замены фильтра-осушителя. Температура среды: -40°C … +80°C. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под пайку ODFxODF
Тип | Кодовый номер | Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°С |  |  | Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 43°С |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | Зеленый | Промежут. | Желтый | Зеленый | Желтый |  | мм | дюймы |  |  | Без НДС | С НДС 20%
SGP 6s N | 014L0181R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.083 | 9.78 | 11.736
SGP 10s N | 014L0182R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | 10 | - | 1 | 0.103 | 12.48 | 14.976
SGP 12s N | 014L0183R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.143 | 13.78 | 16.536
SGP 16s N | 014L0184R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.172 | 17.23 | 20.676
SGP 19s N | 014L0185R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 3/4" | 1 | 0.231 | 21.23 | 25.476
SGP 22s N | 014L0186R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 7/8" | 1 | 0.296 | 24.96 | 29.952
SGP 28s N | 014L0187R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 1" 1/8 | 1 | 0.53 | 43.82 | 52.584
Стр. 18 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## GBC
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Краны шаровые
Ручные шаровые запорные краны GBC
Шаровые краны GBC представляют собой запорные клапаны с ручным управлением, работающие как при прямом, так и при обратном направлении потока хладагента. Устанавливаются в жидкостных линиях, линиях всасывания и линиях горячего газа систем охлаждения, заморозки и кондиционирования воздуха. Конструкция шаровых кранов GBC обеспечивает максимальную герметичность как уплотнений штока, так и тефлонового посадочного седла. Поставляются как в исполнении с сервисным штуцером, так и без него.
Краны запорные шаровые GBC с патрубками под пайку
Температура среды: -40°C ... +120°C. Максимальное рабочее давление: 45 бар. Максимальное испытательное давление: 65 бар.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Ø проходного отверстия в запирающем шаре, мм | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
GBC 6s | 009L7020R | 45 | 0.8 | 10 | - | 1/4" | 1 | 0.154 | 19.66 | 23.592
GBC 10s | 009L7021R | 45 | 5.7 | 10 | 10 | - | 1 | 0.175 | 20.54 | 24.648
GBC 12s | 009L7022R | 45 | 7.5 | 10 | - | 1/2" | 1 | 0.175 | 21.04 | 25.248
GBC 16s | 009L7023R | 45 | 11 | 12 | - | 5/8" | 1 | 0.242 | 24.94 | 29.928
GBC 19s | 009L7024R | 45 | 15.6 | 14 | - | 3/4" | 1 | 0.306 | 29.94 | 35.928
GBC 22s | 009L7025R | 45 | 22.5 | 16.5 | - | 7/8" | 1 | 0.398 | 35.75 | 42.9
GBC 28s | 009L7026R | 45 | 41 | 22 | - | 1 1/8" | 1 | 0.623 | 55.24 | 66.288
GBC 35s | 009L7027R | 45 | 66 | 28 | - | 1 3/8" | 1 | 1.001 | 85.84 | 103.008
GBC 42s | 009L7028R | 45 | 97 | 33 | 42 | - | 1 | 1.716 | 138.88 | 166.656
GBC 54s | 009L7029R | 45 | 155 | 44 | - | 2 1/8" | 1 | 2.804 | 206.65 | 247.98
GBC 67s | 009L7959R | 45 | 310 | 60.5 | - | 2 5/8" | 1 | 5,313 | 411.32 | 493.584
GBC 67s RP | 009L7036R | 45 | 200 | 50 | - | 2 5/8" | 1 | 3,638 | 246.87 | 296.244
GBC 79s | 009L7980R | 45 | 700 | 73 | - | 3 1/8" | 1 | 8,283 | 557.2 | 668.64
GBC 79s RP | 009L7037R | 45 | 200 | 50 | - | 3 1/8" | 1 | 3,737 | 272.23 | 326.676
Краны запорные шаровые GBC с патрубками под пайку с сервисным штуцером
Температура среды: -40°C ... +120°C. Максимальное рабочее давление: 45 бар. Максимальное испытательное давление: 65 бар.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Ø проходного отверстия в запирающем шаре, мм | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
GBC 6s | 009L7050R | 45 | 0.8 | 10 | - | 1/4" | 1 | 0.173 | 20.85 | 25.02
GBC 10s | 009L7051R | 45 | 5.7 | 10 | 10 | - | 1 | 0.193 | 21.68 | 26.016
GBC 12s | 009L7052R | 45 | 7.5 | 10 | - | 1/2" | 1 | 0.193 | 22.28 | 26.736
GBC 16s | 009L7053R | 45 | 11 | 12 | - | 5/8" | 1 | 0.258 | 26.12 | 31.344
GBC 19s | 009L7054R | 45 | 15.6 | 14 | - | 3/4" | 1 | 0.325 | 31.36 | 37.632
GBC 22s | 009L7055R | 45 | 22.5 | 16.5 | - | 7/8" | 1 | 0.407 | 36.81 | 44.172
GBC 28s | 009L7056R | 45 | 41 | 22 | - | 1 1/8" | 1 | 0.642 | 56.9 | 68.28
GBC 35s | 009L7057R | 45 | 66 | 28 | - | 1 3/8" | 1 | 1.023 | 87.02 | 104.424
GBC 42s | 009L7058R | 45 | 97 | 33 | 42 | - | 1 | 1.733 | 140.7 | 168.84
GBC 54s | 009L7059R | 45 | 155 | 44 | - | 2 1/8" | 1 | 2.813 | 207.9 | 249.48
GBC 67s | 009L7960R | 45 | 310 | 60.5 | - | 2 5/8" | 1 | 5,305 | 413.78 | 496.536
GBC 67s RP | 009L7066R | 45 | 200 | 50 | - | 2 5/8" | 1 | 3,620 | 248.31 | 297.972
GBC 79s | 009L7981R | 45 | 700 | 73 | - | 3 1/8" | 1 | 8,293 | 560.34 | 672.408
GBC 79s RP | 009L7067R | 45 | 200 | 50 | - | 3 1/8" | 1 | 4,113 | 274.48 | 329.376
Стр. 19 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [6 empty] | 2024-11-01

## NRV
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Клапаны обратные
Клапаны обратные NRV, NRVL, NRVH
Обратные клапаны NRV устанавливаются в жидкостных линиях, линиях всасывания и в трубопроводах горячего газа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, работающих на фторсодержащих хладагентах. Клапаны NRV имеют встроенный демпфирующий поршень, позволяющий устанавливать клапан в линиях с пульсацией давления. Поставляются в исполнении с патрубками под пайку или под отбортовку.
Клапаны обратные прямоточные NRV с патрубками под отбортовку
Максимальное рабочее давление: 46 бар. Температура среды: -50°C ... +140 °C
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Открывающий перепад давления, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[9 empty] | Без НДС | С НДС 20%
NRV 6 | 020-1040R | 46 | 0.56 | 0.05 | 1/4" |  | 1 | 0.1 | 10.8417 | 13.01
NRV 10 | 020-1041R | 46 | 1.43 | 0.05 | 3/8" |  | 1 | 0.152 | 12.8989 | 15.4786
NRV 12 | 020-1042R | 46 | 2.05 | 0.05 | 1/2" |  | 1 | 0.188 | 16.2855 | 19.5426
NRV 16 | 020-1043R | 46 | 3.6 | 0.05 | 5/8" |  | 1 | 0.273 | 20.8009 | 24.9611
NRV 19 | 020-1044R | 46 | 5.5 | 0.05 | 3/4" |  | 1 | 0.418 | 32.611 | 39.1332
Клапаны обратные прямоточные NRV с патрубками под пайку
Максимальное рабочее давление: 46 бар. Температура среды: -50°C ... +140 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Открывающий перепад давления, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
NRV 6s | 020-1010R | 46 | 0.56 | 0.05 | - | 1/4" | 1 | 0.061 | 10.7672 | 12.9206
NRV 10s | 020-1011R | 46 | 1.43 | 0.05 | 10 | - | 1 | 0.081 | 12.8817 | 15.458
NRV 10s | 020-1058R | 46 | 1.43 | 0.05 | - | 1/2" | 1 | 0.081 | 14.1423 | 16.9708
NRV 12s | 020-1012R | 46 | 2.05 | 0.05 | - | 1/2" | 1 | 0.108 | 16.3256 | 19.5907
NRV 12s | 020-1052R | 46 | 2.05 | 0.05 | - | 5/8" | 1 | 0.108 | 18.9386 | 22.7263
NRV 16s | 020-1018R | 46 | 3.6 | 0.05 | - | 5/8" | 1 | 0.16 | 21.0244 | 25.2293
NRV 19s | 020-1019R | 46 | 5.5 | 0.05 | - | 3/4" | 1 | 0.225 | 33.0236 | 39.6283
NRV 19s | 020-1054R | 46 | 5.5 | 0.05 | - | 7/8" | 1 | 0.225 | 37.0635 | 44.4762
Клапаны обратные угловые NRVH с патрубками под пайку
Максимальное рабочее давление: 46 бар. Температура среды: -50°C ... +140 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Открывающий перепад давления, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
NRVH 22s | 020-1032R | 46 | 8.5 | 0.3 | - | 7/8" | 1 | 0.487 | 45.3 | 54.36
NRVH 28s | 020-1029R | 46 | 19 | 0.3 | - | 1 1/8" | 1 | 1,066 | 97.45 | 116.94
NRVH 35s | 020-1034R | 46 | 29 | 0.3 | - | 1 3/8" | 1 | 1,133 | 118.54 | 142.248
NRVH 42s | 020-1073R | 46 | 30 | 0.3 | 42 | - | 1 | 1,163 | 158.59 | 190.308
Клапаны обратные угловые NRVL с патрубками под пайку
Максимальное рабочее давление: 46 бар. Температура среды: -50°C ... +140 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Открывающий перепад давления, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 20%
NRVL 22s | 020-2032R | 46 | 8.5 | 0.03 | - | 7/8" | 1 | 0.487 | 46.9 | 56.28
NRVL 22s | 020-2060R | 46 | 8.5 | 0.03 | - | 1 1/8" | 1 | 0.487 | 50.68 | 60.816
NRVL 28s | 020-2029R | 46 | 19 | 0.03 | - | 1 1/8" | 1 | 1,066 | 100.91 | 121.092
NRVL 35s | 020-2034R | 46 | 29 | 0.03 | - | 1 3/8" | 1 | 1,133 | 120.92 | 145.104
NRVL 42s | 020-2073R | 46 | 30 | 0.03 | 42 | - | 1 | 1,163 | 161.63 | 193.956
Стр. 20 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [6 empty] | 2024-11-01

## KP
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Реле давления и протока
Реле давления KP
Реле давления КР предназначены для использования в холодильных установках с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания. Реле давления КР используются также для пуска и остановки компрессоров холодильных установок и вентиляторов конденсаторов, охлаждаемых воздухом.
Реле низкого давления KP
Температура среды: -40°C ... +65°C. Максимальное рабочее давление по низкой стороне: 16,5 бар Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулиров-я, бар | Дифферен-циал, бар | МРД, бар | Патрубок для подвода давления |  | Контактная группа | Возврат | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[5 empty] | Диаметр | Тип | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
KP1 | 060-110166R | -0,5 … 6,0 | 0,6 … 4,0 | 16.5 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.391 | 26.27 | 31.524
KP1 | 060-110366R | -0,5 … 5,5 | 1 | 16.5 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Мин. | IP44 | 1 | 0.385 | 21.02 | 25.224
KP1 | 060-111066R | -0,5 … 6,0 | 0,6 … 4,0 | 16.5 | 1/4" | Пайка | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.391 | 29.59 | 35.508
Реле высокого давления KP
Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°С). Максимальное рабочее давление по высокой стороне: 33 бар / 48 бар. Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулиров-я, бар | Дифферен-циал, бар | МРД, бар | Патрубки для подвода давления |  | Контактная группа | Возврат | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[5 empty] | Диаметр | Тип | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
KP5 | 060-117366R | 8 … 30 | 5 | 33 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Макс. | IP44 | 1 | 0.339 | 21.02 | 25.224
KP5 | 060-117766R | 5 … 30 | 3,0 … 10,0 | 33 | 1/4" | Пайка | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.395 | 29.59 | 35.508
KP5 | 060-001866R | 5 … 30 | 3,0 … 10,0 | 33 | 1/4" | Капилярная трубка | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.395 | 23.94 | 28.728
KP6W | 060-519266R | 5 … 45 | 4,0 - 6,0 (fix) | 48 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.334 | 46.58 | 55.896
KP6W | 060-519066R | 5 … 45 | 5,0 … 15,0 | 48 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.403 | 46.58 | 55.896
Реле давления сдвоенные KP
Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°С). Максимальное рабочее давление (по низкой стороне / по высокой стороне) KP15: 16,5 бар / 33 бар. Максимальное рабочее давление (по низкой стороне / по высокой стороне) KP16: 20 бар / 48 бар. Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP 44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулирования по сторонам, бар |  | Дифференциал по сторонам |  | Возврат по сторонам |  | Контактная группа | Патрубки для подвода давления | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
KP15 | 060-124366R | -0,5 … 6,0 | 8 … 30 | 0,6 … 4 | 5 | Автомат. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.555 | 36.63 | 43.956
KP15 | 060-124566R | -0,5 … 5,5 | 8 … 30 | 1 | 5 | Мин. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.551 | 36.63 | 43.956
KP15 | 060-124666R | -0,5 … 5,5 | 8 … 30 | 1 | 5 | Мин. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" ODF | 1 | 0.551 | 43.26 | 51.912
KP16 | 060-134166R | 2,0 … 12,0 | 12 … 45 | 1,0 … 5,0 | 4,0 … 6,0 | Автомат. | Автомат. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.563 | 63.98 | 76.776
KP16 | 060-134366R | 2,0 … 12,0 | 12 … 45 | 1,0 … 2,0 | 4,0 … 6,0 | Автомат. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.563 | 63.98 | 76.776
KP16 | 060-134566R | 2,0 … 12,0 | 12 … 45 | 5 (фикс) | 4,0 - 6,0 (фикс) | Мин. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.554 | 63.98 | 76.776
Реле низкого давления KP. NEW DESIGN
Температура среды: -40°C ... +65°C. Максимальное рабочее давление по низкой стороне: 20 бар Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулиров-я, бар | Дифферен-циал, бар | МРД, бар | Патрубок для подвода давления |  | Контактная группа | Возврат | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[5 empty] | Диаметр | Тип | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
KP1 | 070-110166R | -0,2 … 7,5 | 0,7 … 4,0 | 20 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.391 | 21.02 | 25.224
KP1 | 070-110366R | -0,9 … 7,0 | 0,7 | 20 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Мин. | IP44 | 1 | 0.385 | 21.02 | 25.224
KP1 | 070-111066R | -0,2 … 7,5 | 0,7 … 4,0 | 20 | 1/4" | Пайка | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.391 | 23.67 | 28.404
Реле высокого давления KP. NEW DESIGN
Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°С). Максимальное рабочее давление по высокой стороне: 35 бар. Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулиров-я, бар | Дифферен-циал, бар | МРД, бар | Патрубки для подвода давления |  | Контактная группа | Возврат | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
[5 empty] | Диаметр | Тип | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
KP5 | 070-117166R | 8 … 32 | 1,8 … 6,0 | 35 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.395 | 21.02 | 25.224
KP5 | 070-117366R | 8 … 32 | 3,0 | 35 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Макс. | IP44 | 1 | 0.339 | 21.02 | 25.224
KP5 | 070-117766R | 8 … 32 | 1,8 … 6,0 | 35 | 1/4" | Пайка | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.395 | 23.67 | 28.404
KP5 | 070-001866R | 8 … 32 | 1,8 … 6,0 | 35 | 1/4" | Капилярная трубка | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.395 | 23.94 | 28.728
Реле давления сдвоенные KP. NEW DESIGN
Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°С). Максимальное рабочее давление (по низкой стороне / по высокой стороне) KP15: 20 бар / 35 бар. Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP 44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулирования по сторонам, бар |  | Дифференциал по сторонам |  | Возврат по сторонам |  | Контактная группа | Патрубки для подвода давления | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 20%
KP15 | 070-124166R | -0,2 … 7,5 | 8 … 32 | 0,7 … 4 | 4 | Автомат. | Автомат. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.555 | 29.3 | 35.16
KP15 | 070-124366R | -0,2 … 7,5 | 8 … 32 | 0,7 … 4 | 4 | Автомат. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.555 | 29.3 | 35.16
KP15 | 070-124566R | -0,9 … 7,0 | 8 … 32 | 0.7 | 4 | Мин. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.551 | 29.3 | 35.16
KP15 | 070-129966R | -0,2 … 7,5 | 8 … 32 | 0,7 … 4 | 4 | Автомат. | Автомат. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" ODF | 1 | 0.551 | 34.61 | 41.532
KP15 | 070-124666R | -0,9 … 7,0 | 8 … 32 | 0.7 | 4 | Мин. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" ODF | 1 | 0.551 | 34.61 | 41.532
Стр. 21 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2024-11-01

## MP_ACB
PL01R. Прайс-лист 2024 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Реле давления и протока
Реле перепада давлений MP
Реле перепада давления МР55 используется в качестве прибора автоматической защиты от понижения давления масла в картере компрессора. Если в течение заданного промежутка времени давление масла ниже заданного, реле перепада давления отключит компрессор. Реле МР55 используется в системах охлаждения с фторсодержащими хладагентами. Реле МР55 оборудовано тепловым реле времен с заданным временем срабатывания, а так же позволяет регулировать перепад давления.
Реле перепада давлений MP
Максимальное рабочее давление: 16,5 бар. Реле времени имеет температурную компенсацию в диапазоне -40 ... +60°С. Управляющее напряжение: 230 В или 115 В переменного или постоянного тока. Допустимое колебание напряжения: +10 ... -15%. Степень защиты корпуса: IP 44 Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Диапазон по стороне низкого давления, бар | Дифференциал срабатывания, бар |  | Настройка срабатывания | Контактная группа | Задержка срабатывания, с | Наличие светового индикатора | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  |  | Тип | Значение | [6 empty] | Без НДС | С НДС 20%
MP55 | 060B017291R | -1 … 12 | Настраиваемый | 0,5 … 4,0 | Размыкание при падении давления | SPDT | 90 | Нет | 1 | 0.616 | 66.3 | 79.56
MP55 | 060B017191R | -1 … 12 | Настраиваемый | 0,5 … 4,0 |  | SPDT | 60 | Нет | 1 | 0.616 | 66.3 | 79.56
Реле давления картриджные
Реле давления картриджные ACB
Картриджные реле давления типа ACB представляют собой компактные реле давления с дисковой мембраной для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Реле ACB выпускаются в исполнении с автоматическим или ручным возвратом. Надежность и компактные размеры позволяют эксплуатироваьт реле давления ACB в тяжелых условиях а также устанавливать их непосредственно в те места холодильных установок, где необходимо регулировать давление.
Реле давления картриджные ACB с депрессором
Температура среды: -30 ... +80°С. Максимальное рабочее давление: 35 бар (уставка ниже 10 бар), 45 бар (уставка 10-35 бар). 55 бар (уставка выше 35 бар) Максимальный рабочий ток до 2,9А переменного тока 240В Степень защиты корпуса: IP 65
Тип | Кодовый номер | Наименование | При каком давлении отключается | Давление срабатывания ± дифференциал, бар |  | Контактная группа | Возврат | Диаметр присоед. Патрубка | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е. за 1 шт
|  |  |  | Отключение | Включение | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
ACB | 061F6170R | ACB-2UA182W | При низкой | 9,3 ± 0,6 | 12,4 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F6028R | ACB-2UA194W | При низкой | 0,5 ± 0,3 | 2,0 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F6091R | ACB-2UB162W | При высокой | 18 ± 1,0 | 22 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7506R | ACB-2UB506W | При высокой | 13 ± 1,0 | 18 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7509R | ACB-2UB509W | При высокой | 20 ± 1,0 | 26 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7514R | ACB-2UB514W | При высокой | 21 ± 1,0 | 28 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7517R | ACB-2UB517W | При высокой | 33 ± 1,0 | 42 ± 1,5 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7520R | ACB-2UA520W | При низкой | 0,5 ± 0,3 | 1,5 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7523R | ACB-2UA523W | При низкой | 0,7 ± 0,3 | 1,7 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7526R | ACB-2UA526W | При низкой | 1,7 ± 0,3 | 2,7 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F8333R | ACB-2UA305W | При низкой | 13 ± 0,6 | 16 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F8490R | ACB-2UA392W | При низкой | 8,5 ± 0,6 | 11 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F8492R | ACB-2UB463W | При высокой | 24 ± 1,0 | 31 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F8494R | ACB-2UB465W | При высокой | 19 ± 1,0 | 23 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F9055R | ACB-2UC57W | При высокой | 20 ± 1,0 | 26 ± 1,0 | SPDT | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F6107R | ACB-2UA142W | При низкой | 4,0 ± 0,6 | 6,0 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7530R | ACB-2UA529W | При низкой | 17 ± 1,0 | 22 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7507R | ACB-2UB507W | При высокой | 20 ± 1,0 | 26 ± 1,0 | SPST-NС | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7513R | ACB-2UB513W | При высокой | 21 ± 1,0 | 28 ± 1,0 | SPST-NС | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7518R | ACB-2UA518W | При низкой | 0,5 ± 0,3 | 1,5 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7522R | ACB-2UA522W | При низкой | 0,7 ± 0,3 | 1,7 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F8334R | ACB-2UA306W | При низкой | 13 ± 0,6 | 16 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F8493R | ACB-2UB464W | При высокой | 24 ± 1,0 | 31 ± 1,0 | SPST-NС | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7370R | ACB-2UA103W | При низкой | 0,5 ± 0,3 | 2,0 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F7285R | ACB-2UA426W | При низкой | 0,3 ± 0,3 | 1,0 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F6670R | ACB-2UA1146W | При низкой | 17 ± 1,0 | 22 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F6676R | ACB-2UA1151W | При низкой | 16 ± 1,0 | 19 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F6684R | ACB-2UA1158W | При низкой | 15 ± 1,0 | 18 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F6394R | ACB-2UA131W | При низкой | 10 ± 1,0 | 13 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F8495R | ACB-2UB465W | При высокой | 19 ± 1,0 | 23 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 25.09 | 30.108
ACB | 061F9522R | ACB-2UB327MW | При высокой | 21 ± 1,0 | 28 ± 1,0 | SPST-NC | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 26.93 | 32.316
ACB | 061F9575R | ACB-2UB461MW | При высокой | 33 ± 1,0 | 42 ± 1,5 | SPST-NC | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 26.93 | 32.316
ACB | 061F9713R | ACB-2UB813MW | При высокой | 20 ± 1,0 | 26,2 ± 1,0 | SPST-NC | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 26.93 | 32.316
ACB | 061F9243R | ACB-2UC63MW | При высокой | 19 ± 1,0 | 23 ± 1,0 | SPDT | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 26.93 | 32.316
Реле протока
Реле протока FQS
Реле протока FQS предназначено для применения в жидкостных трубопроводах чиллеров, насосных станций, конденсаторов водяного охлаждения, систем пожаротушения, горячего водоснабжения, бойлеров и т. д. Все, контактирующие с рабочей жидкостью, части реле изготовлены из меди или нержавеющей стали. Контактная группа SPDT. Электрическая часть реле расхода полностью изолирована от контакта с рабочей жидкостью. Чувствительный элемент состоит из трех съемных сегментов, что позволяет устанавливать реле расхода на трубах различного диаметра от 1 до 6”.
Реле протока FQS с резбьовым штуцером
Рабочая среда: вода и неагрессивные жидкости (недопустимо устанавливать на трубопроводы с паром) Максимальная скорость потока жидкости: 2 м/c. Присоединительный патрубок: наружная резьба NPT 1” Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT). Ресурс: 500 000 циклов срабатывания. Максимальное рабочее давление: 10 бар Степень защиты корпуса: IP 55
Тип | Кодовый номер | Рабочая среда |  | Допустимый диапазон температур среды, °С |  | Макс. раб. Давление, бар | Материал лепестков датчика | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, у.е.
|  |  |  | Рабочей | Окружающей | [5 empty] | Без НДС | С НДС 20%
FQS-U30G | 061H4000R | Вода, гликоли, неагрессивные рассоолы |  | 0 … +120 | 0 … +60 | 10 | Нерж. Сталь | IP 55 | 1 | 0.426 | 58.02 | 69.624
Стр. 22 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [8 empty] | 2024-11-01